| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава I | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
|  | 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования |
|  | 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения |
|  | 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды |
|  | 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |
|  | 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |
| Глава II | СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
|  | 1 | Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования |
|  | 2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения |
|  | 3 | Прогноз объема сточных вод |
|  | 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения |
|  | 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |
|  | 6 | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения |
|  | 7 | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |
|  | 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| Прилагаемые документы |  |  |
|  | 1 | Существующие сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения с. Осиновка |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Термины и определения |  |
|  | Сведения об организации-разработчике |  |
|  | Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения |  |
|  | ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Осиновского СЕЛЬСКОГО поселения МИХАЙЛОВСКОГО муниципального района приморского края |  |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Муниципального образования |  |
| 1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны |  |
| 1.2 | Описание территории поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения |  |
| 1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.4.1 | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений |  |
| 1.4.2 | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды |  |
| 1.4.3 | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления) |  |
| 1.4.4 | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям |  |
| 1.4.5 | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды |  |
| 1.4.6 | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы |  |
| 1.4.7 | Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов |  |
| 1.4.8 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) |  |
| 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 2.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития и показатели развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 2.2 | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений |  |
| 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды |  |
| 3.1 | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке |  |
| 3.3 | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений |  |
| 3.4 | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг |  |
| 3.5 | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета |  |
| 3.6 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения |  |
| 3.7 | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки |  |
| 4 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ централизованных СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 4.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам |  |
| 4.2 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения |  |
| 4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения |  |
| 4.4 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение |  |
| 4.5 | Сведения об оснащенности зданий, строений сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду |  |
| 4.6 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования |  |
| 4.7 | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |  |
| 4.8 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  |
| 4.9 | Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |
| 4.10 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |  |
| 4.11 | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует |  |
| 4.12 | Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |  |
| 4.13 | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |  |
| 4.14 | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды |  |
| 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 5.1 | Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) |  |
| 5.2 | Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке |  |
| 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 7.1 | Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды |  |
| 7.2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |
| 7.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |
| 7.4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке |  |
| 7.5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды |  |
| 7.6 | Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |
|  | ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ оСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения МИХАЙЛОВСКОГО муниципального района приморского края |  |
| 1 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования |  |
| 1.1 | Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и территориально - институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны) |  |
| 1.2 | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами |  |
| 1.3 | Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и децентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения |  |
| 1.4 | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения |  |
| 1.5 | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода о очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения |  |
| 1.6 | Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости |  |
| 1.7 | Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду |  |
| 1.8 | Описание территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения |  |
| 1.9 | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения |  |
| 2 | балансы сточных вод системы водоотведения |  |
| 2.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.2 | Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.3 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов |  |
| 2.4 | Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей |  |
| 2.5 | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения |  |
| 3 | ПРогноз объема СТОЧНЫХ ВОД |  |
| 3.1 | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |
| 3.2 | Описание структуры централизованной системы водоотведения |  |
| 3.3 | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам |  |
| 3.4 | Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения |  |
| 3.5 | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия |  |
| 4 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ |  |
| 4.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |  |
| 4.2 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий |  |
| 4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведение |  |
| 4.4 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций осуществляющих водоотведение |  |
| 4.5 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование |  |
| 4.6 | Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. |  |
| 4.7 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. |  |
| 4.8 | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения |  |
| 4.9 | Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует |  |
| 4.10 | Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |  |
| 5 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 5.1 | Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади |  |
| 5.2 | Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод |  |
| 6 | ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 7 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 7.1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |
| 7.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |
| 7.3 | Показатели качества очистки воды |  |
| 7.4 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |
| 7.5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод |  |
| 7.6 | Показатели установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |

ВЕДЕНИЕ

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.2013 года № 103-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения:

–     генеральный план поселения и муниципального района;

– эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от потребителей и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод стоков на собственные нужды, по потерям и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

- горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

- приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

- производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

- состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

- централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Сведения об организации-разработчике

Общество с ограниченной ответственностью

«Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»

Электронный адрес:

ivc.energoactive@gmail.com

ivc.energo@mail.ru

Юридический адрес:

680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, корп.6, оф.4

Почтовый адрес:

680054, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского, 20, оф. 1

Телефон: (4212) 734-111

Генеральный директор:

Лопашук Сергей Викторович

Виды работ (услуг) выполняемые ООО «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»:

1. Разработка рекомендаций по сокращению потерь энергетических ресурсов (ЭР) и разработка программ повышения энергетической эффективности (ЭЭ) использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

2. Определение потенциала энергосбережения и оценка возможной экономии ТЭР;

3. Разработка типовых мероприятий по энергосбережению и повышению ЭЭ;

4. Разработка энергетического паспорта (ЭП) по результатом обязательного энергетического обследования (ЭО);

5. Разработка ЭП на основании проектной документации;

6..Экспертиза (анализ), разработка (доработка) эксплуатационной, технической, технологической, конструкторской и ремонтной документации, стандартов организаций;

7. Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов технологических потерь электрической (тепловой) энергии при ее передаче по сетям;

8..Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов удельного расхода топлива, нормативов создания запасов топлива;

9. Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на электрическую	энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе для населения;

10..Экспертиза (анализ), расчет тарифов на тепловую энергию, производимую теплостанциями, в том числе осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

11. Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче тепловой энергии;

12. Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче электрической энергии но распределительным сетям;

13. Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на водоснабжение (в том числе горячее водоснабжение) и водоотведение;

14. Экспертиза (анализ), расчеты сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и прочих сбытовых компаний;

15. Анализ электрических и тепловых схем энергоустановок и сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности энергоустановок и сетей;

16. Производство расчетов режимов работы энергооборудования:

17. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и их частей и элементов, а также измерения качества и количества электрической энергии;

18. Тепловизионное обследование и диагностика технического состояния энергетического оборудования, ограждающих конструкций зданий и сооружений;

19. Техническое освидетельствование (диагностика) электротехнического оборудования, тепловых сетей от станций, гидротехнических сооружений источников водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, систем вентиляции, кондиционирования воздуха и аспирации, систем воздушного отопления, компрессорного и холодильного оборудования, канализационных насосных станций и прочих систем и установок энергетики;

20. Проведение энергетических обследований в рамках оказания энергосервисного контракта;

21. Экспертное заключение о качестве оказания услуг по энергоаудиту и (или) энергосервисному контракту.

Ответственные за проект:

Руководитель проекта: Лопашук Сергей Викторович – генеральный директор.

Исполнитель: Глаз Алёна Владимировна – инженер-пректировщик отдела водоснабжения и водоотведения.

Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения

Осиновское сельское поселение расположено в центральной части Михайловского муниципального района. Границы территории Осиновского сельского поселения установлены Законом Приморского края от 06.08.2004 №130-КЗ.

В состав поселения входят два населенных пункта: с. Осиновка и с.Даниловка. Административным центром является с. Осиновка.

Общая протяженность границы Осиновского сельского поселения составляет примерно 90,36 км. Осиновское сельское поселение граничит на севере с Кремовским сельским поселением, на северо-западе с Новошахтинским городским поселением, на западе с Михайловским сельским поселением; на востоке с Ивановским сельским поселением, на юге - с Уссурийским городским округом.

Общая площадь территории Осиновского сельского поселения Михайловского муниципального района составляет 242,5 км2.

Численность населения по состоянию на 01.01.13г составляет 2295 чел.

Данные по населению Осиновского сельского поселения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Данные по населению муниципального образования

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Осиновка | с. Даниловка |  |
| Численность населения (чел.) на 01.01.2013, в т. ч.: | 1690 | 605 | 2295 |
| работающих | 554 | 91 | 645 |
| пенсионеров | 297 | 97 | 394 |
| учащихся | 218 | 109 | 327 |
| дошкольного возраста | 148 | 63 | 211 |
| женщин | 694 | 230 | 924 |
| мужчин | 630 | 203 | 833 |
| Количество частных подворий | 657 | 217 | 874 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га | 2669,2 | 728,1 | 3397,3 |
| Степень газификации, % | 0 | 0 | 0 |

На территории поселения проводились специализированные гидрогеологические исследования с целью поиска подземных водных источников для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и промышленных объектов. По результатам этих исследований выявлено Даниловское месторождений пресных подземных вод.

Месторождение подготовлено для промышленного освоения, но не эксплуатируется и учтено «Запасами подземных вод, прошедших государственную экспертизу» в нераспределенном фонде. Балансовые запасы подземных вод апробированы НТС ПГО «Приморгеология» в количестве 0,7тыс.м3/сут и классифицированы категорией А (протокол № б/н от 29.06.1989г.).

Общие разведанные запасы подземных вод на территории Михайловского района по состоянию на 01.01.2011 г. составляют 149,9 тыс. м3/сут. Данные по существующим скважинам приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Основные характеристики водозаборных скважин

| № п/п | Наименование скважин | Индекс опробования горизонта (комплекса) | Дебит, л/с | Понижение | Удельный дебит, л/с | Коэффициент водопроводимости, м2/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600а | аQIII-Ty | 2,1 | 7,2 | 0,29 | 15 |
| 2 | 602 | аQIII-Ty | без водная | - | - | - |
| 3 | 603а | аQIII-Ty | без водная | - | - | - |
| 4 | 601а | 5QIII-Ty+N1 | 1,04 | 0,85 | 1,2 | 330 |
| 5 | 619 | N1 | 10,0 | 9,0 | 1,1 | 24 |
| 6 | 1ц | N1 | 10,1 | 6,48 | 1,6 | 570 |
| 7 | 601 | N1 | 3,4 | 0,4 | 8,2 | 270 |
| 8 | 602 | N1 | 1,5 | 6,5 | 0,25 | 30 |
| 9 | 621 | N1 | 3,8 | 1,9 | 2,0 | 500 |
| 10 | 603 | N1 | 0,2 | 31,59 | 0,06 | 7 |
| 11 | Т64 | ρКZ | 9,0 | 13,5 | 0,66 | - |

Для добычи подземных вод рекомендован водозабор - одиночная эксплуатационная скважина (№ 1П-700) и одна резервная, которую необходимо пробурить в 10 м от эксплуатационной.

По химическому составу подземные воды продуктивного комплекса удовлетворяют требованиям ГОСТ 2761-84 и СанПиН 2.1.4.1074 для питьевых подземных вод, за исключением повышенного содержания железа - до 5,0 мг/дм3 и марганца – до 0,25 мг/дм3. По бактериологическим показателям воды безопасные, пригодные для питья. По условиям защищенности от проникновения поверхностного загрязнения подземные воды месторождения являются условно защищенными, поэтому при эксплуатации рекомендовано предварительное обеззараживание.

Таблица 1.3 – Динамика изменения тарифов

| Ресурсоснабжающая организация | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| МУП «Водоканал» N1 ООО «Водоканал Михайловский» | водоснабжение | 20,48 | 20,48 | 22,87 | 23,32 |
|  | водоотведение | 12,34 | 12,34 | 13,78 | 14,05 |

Схема водоснабжения и водоотведения Осиновского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения округа, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав: «Схема водоснабжения Осиновского сельского поселения» и «Схема водоотведения Осиновского сельского поселения» и разработана с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004),  территориальных строительных нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения.

Рисунок 1 – Генеральный план муниципального образования «Осиновское сельское поселение»

Глава i СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Осиновского сельского поселения

Раздел 1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

  - Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны

Услуги водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам Осиновского сельского поселения оказывает МУП «Водоканал Михайловский».

Источником водоснабжения Осиновского поселения являются скважинные водозаборы Даниловского месторождения пресных подземных вод. В центральной части с. Осиновка имеется централизованная система водоснабжения с водопроводной сетью и с установленными на ней уличными водоразборными колонками и пожарными гидрантами. Вода подается на противопожарные нужды, на хозяйственно-питьевые нужды населения, объекты общественно-делового назначения, а так же на производственные нужды предприятий местной промышленности. Водоснабжение усадебной застройки с. Осиновки состоит из двадцать пяти  шахтных колодцев и уличных водоразборных колонок.

Водопроводные сети и сооружения, по данным эксплуатирующей организации, характеризуются высокой степенью износа.

Характеристика существующих сетей и сооружений водоснабжения:

- сети водоснабжения общей протяженностью 3,35 км;

- артезианская скважина №11029 КУМИ;

- артезианская скважина №6453, располагаемая на территории школы;

- артезианская скважина б/н СХПК «Осиновский» животноводческий комплекс;

- артезианская скважина №9341 СХПК «Осиновский»;

- артезианская скважина б/н РУНО;

- водонапорная башня объемом.

Суммарный дебит водозаборных скважин составляет 6,8 тыс. м3/сут

Сети водоснабжения выполнены из стальных трубопроводов диаметром от 40мм до 100 мм. Степень износа сетей водоснабжения высокая 60-80%, водозаборных сооружений 70%.

  - Описание территории поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение в неохваченных централизованной системой домах осуществляется из уличных водоразборных колонок располагаемых по у. Гагарина, ул. Лазо, ул. Партизанская, ул. Рабочая, ул. Суворова, ул. Комсомольская, а так же из индивидуальных скважин и колодцев.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и децентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно)  и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологической зоной централизованного водоснабжения с. Осиновка следует считать территорию в границах ул. Рабочая, ул. Ленинская, ул. Суворова. В границах данных улиц расположена водопроводная сеть, принадлежащая администрации Осиновского сельского поселения и находящейся в эксплуатации МУП «Водоканал Михайловский» Михайловского муниципального района, осуществляющей холодное. В пределах данной зоны обеспечивается напор, достаточный для гарантированного водоснабжения воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды для каждого потребителя. В данной технологической зоне три жилых дома, две школы, детский сад и котельная подключены к системе централизованного холодного и горячего водоснабжения. Существующая централизованная система водоснабжения, обеспечивающая питьевой водой, с. Осиновка на данное время, является единственной.

К нецентрализованным технологическим зонам относятся остальные потребители с. Осиновка а так же все жители с. Даниловка.

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения в Осиновском сельском поселении в течении последних 10 лет не проводилось.

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения с. Осиновка является подземный водозабор, расположенный в границах ул. Суворова, ул. Партизанская, ул. Шарпатого, ул. Комсомольская. Водозабор состоящий из скважины №11029, оборудован одним насосом марки ЭЦВ6-6,3-125 производительностью 6,3 м3/ч, напором 140 м, частотой вращения двигателя 3000 об/мин.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подземных вод отвечает требованиям СанПиН 2.14.1074-01 за исключением повышенного содержания нефтепродуктов и железа. Необходима водоподготовка. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения оборудованы частично.

Зона санитарной охраны предварительно определена в составе двух зон. Зона строгого режима организуется в радиусе 30 м от устья водозаборной скважины. Зона ограничения, с учетом наличия потенциальных источников загрязнения, должна охватывать всю площадь месторождения. При обследовании территории на момент оценки запасов месторождения был выявлен потенциальный источник химического загрязнения, в связи, с чем рекомендованы дополнительные мероприятия по исключению загрязнения подземных вод, а также дополнительное согласование с потенциальным водопользователем по уточнению местоположения проектного водозабора.

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых систем обеззараживания и обезжелезивания поднимаемой воды, поскольку качество воды не соответствует установленным нормативным требованиям по содержанию железа. Для этих целей в бюджете должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)

От водозабора с. Осиновка вода поступает резервуар чистой воды, объемом 15м3. Объекты ВКХ с. Осиновка находятся в удовлетворительном состоянии, степень износа в среднем составляет 72%.

Для увеличения эффективности работы подземного водозабора рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей.

Запорная арматура  на всасывающей  и  напорной  линии находятся в исправном состоянии,  но требует замены  в связи с морально устаревшим типом оборудования, эксплуатация которого не позволяет эффективно его использовать. Электрическое оборудование, сети, находятся в рабочем состоянии, и требуют  замены  в связи с существенным износом оборудования в процессе эксплуатации.

Ввиду отсутствия частотного регулирования работы двигателей насосных агрегатов на станции второго подъема, расход электроэнергии в течении суток не изменяется и остается на постоянной максимальной величине, а именно 4 кВт для каждого из работающих насосов.

Постоянный объем подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к потребителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода.

При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая схема управления насосами по предварительному составленному графику

Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50%, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей.

Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия:

- заменить существующее насосное оборудование, на оборудование с более высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе.

- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек;

- произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети.

- для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной станции.

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Разводящие  сети  водопровода с. Осиновка выполнены из стальных,  чугунных,  полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 40мм до 100 мм общей протяженностью 3,35 км.

Существующий водопровод с. Осиновка находится в удовлетворительном состоянии. Износ сетей  водопровода  составляет 60-70%.

    - Описание существующих технических  и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

- Износ сетей и объектов водоснабжения составляет 60-80%.

- Процент фактического износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.01.2013г составляет 72%.

-  Аварийность на сетях ВКХ поселения сети составляет 10-15 случаев в год.

-  Отсутствует предварительная подготовка воды перед подачей ее потребителям, необходимо проводить обеззараживание, а так же процедуры обезжелезивания.

Отсутствует возможность заключения о выполнении предписания органов исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений влияющих на качество и безопасность воды, из-за отсутствия таковых данных.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы

В Осиновском сельском поселении отсутствует централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, следовательно, описание ее невозможно.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Осиновское сельское поселение располагается на территории не относящейся к зоне вечномерзлых грунтов. Мероприятия по предотвращению замерзания воды в трубопроводах подземной прокладки выполнять нет необходимости.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения,  с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Право собственности на объекты централизованной системы водоснабжения принадлежит администрации с. Осиновка Михайловкого муниципального района Приморского края. Все объекты ВКХ с. Осиновка переданы в аренду МУП «Водоканал Михайловский».

Раздел 2  Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития, и показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением в разработке схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального использования, а также развития централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

По данным Приморского отделения Филиала «ДВРЦ ГМСН» в 2010 г. на территории Михайловского района для целей водоснабжения добыто 4,238тыс.м3/сут подземных вод. Из этого объема добычи для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения использовано 2,936 тыс. м3/сут, для производственно-технических нужд промышленных предприятий – 1,302тыс.м3/сут. Обеспеченность района разведанными запасами подземных вод, при текущей потребности в воде питьевого качества 9,3 тыс.м3/сут, составляет 44,891 тыс.м3/сут, в том числе подготовленными для промышленного освоения – 19,771 тыс. м3/сут.

Таблица 2.1 – Разведанные запасы подземных вод

| № п/п | Наименование потребителей воды | Разведанные запасы, м3/сут | Водоотбор в 2008 году, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Осиновское сельское поселение | 6804,8 | 237 |
| 1.1 | с. Осиновка | 2881,4 | 192 |
| 1.2 | с. Даниловка | 3923,4 | 45 |

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

По перспективным расчетам разработанного генерального плана с. Осиновка планируется увеличение жилого фонда до 58,84 тыс. м2  при численности населения 2400 человек к 2015 году и до 126,0 тыс. м2  при численности населения 4500 человек к расчетному 2028 году.

При учете росте населения выявлена необходимость строительства:

- Детского дошкольного учреждения минимальной вместимостью 204 места на 2015 год и 383 места на 2028 год;

- Специализированные детские учреждения на 20 мест на 2015 год и 37 мест на 2028 год;

- Предприятия общественного питания на 96 мест на 2015 год и 180 мест на 2028 год.

Перспективное водопотребление абонентами с. Осиновка в расчетном 2015 году определенно с учетом потребления объектами нового строительства в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по нормам водопотребления принятым по степени благоустройства застройки и другим данным для нежилых зданий представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Объемы потребления в 2015 году

| Наименование потребителя | Среднесуточное потребление воды, м3/сут | Максимальное суточное потребление воды, м3/сут | Годовое потребление воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Осиновка |  |  |  |
| Застройка среднеэтажными жилыми домами, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением (425) | 106,3 | 127,5 | 39,4 |
| Застройка усадебного типа, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями (1275) | 242,5 | 286,9 | 89,8 |
| Застройка усадебного типа без централизованного водоснабжения и канализации (700) | 35,0 | 52,9 | 13,0 |
| Местная промышленность 20% | 69,8 | 82,4 | 25,9 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий 10% | 34,7 | 51,2 | 18,9 |
| Неучтенные расходы и расходы на обслуживание системы водоснабжения 20% | 69,8 | 82,8 | 25,9 |
| Всего | 558,1 | 674,3 | 206,7 |
| с. Даниловка |  |  |  |
| Застройка усадебного типа без централизованного водоснабжения и канализации (605) | 30,3 | 15,5 | 11,2 |
| Местная промышленность 20% | 6,1 | 3,1 | 2,2 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий 10% | 34,7 | 51,2 | 18,9 |
| Неучтенные расходы и расходы на обслуживание системы водоснабжения 20% | 69,8 | 82,8 | 25,9 |
| Всего | 140,9 | 152,6 | 58,2 |

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды основан на данных предоставленных МУП «Водоканал Михайловский» и представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Период регулирования 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем выработки (подъема) воды | т.м3. | 12,974 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3. | - |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3. | 12,974 |
| 4 | Объем потерь , в т.ч.: - при авариях; - при опорожнении системы при производстве ремонтных работ; - при скрытых утечках - хищение воды (несанкционированный отбор и без учетный расход воды на полив приусадебных участков. | т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. | 0,849 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,54 |
| 6 | Объем реализации воды : в т.ч. -населению; - производству и другим потребителям хозяйства; | т.м3. т.м3. т.м3. | 12,125 8,453 3,672 |

Анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке произвести не представляется возможным в связи с отсутствием данной информации.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Водопотребителями с. Осиновка являются:

- население;

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения;

- предприятия местной промышленности.

Наряду с этим предусматривается расход воды нужды пожаротушения.

Население с. Осиновка составляет:

- на настоящее время			                             - 1,690 тыс. чел.;

- на расчетный период   	                                                 - 4,500 тыс. чел.

Население с. Даниловка составляет:

- на настоящее время			                             - 0,605 тыс. чел.;

- на расчетный период   	                                                 - 1,500 тыс. чел.

Норма удельного расхода воды принята по СНиП 2.04.02-84*. Водопользование предлагается с устройством вводов водопровода в дома. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расчет водопотребления по Осиновскому сельскому поселению приведен в таблице 3.2.

Таблица 2.2 – Объемы потребления в 2028году

| Наименование потребителя | Среднесуточное потребление воды, м3/сут | Максимальное суточное потребление воды, м3/сут | Годовое потребление воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Осиновка |  |  |  |
| Застройка среднеэтажными жилыми домами, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением (425) | 106,3 | 127,5 | 39,4 |
| Застройка усадебного типа, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями (1275) | 242,5 | 286,9 | 89,8 |
| Застройка усадебного типа с централизованным ем (2800) | 280,0 | 423,2 | 104,0 |
| Местная промышленность 20% | 69,8 | 82,4 | 25,9 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий 10% | 34,7 | 51,2 | 18,9 |
| Неучтенные расходы и расходы на обслуживание системы водоснабжения 20% | 69,8 | 82,8 | 25,9 |
| Всего | 803,1 | 1054,0 | 303,9 |
| с. Даниловка |  |  |  |
| Застройка усадебного типа с централизованным водоснабжением (1500) | 75,1 | 95,2 | 27,8 |
| Местная промышленность 20% | 6,1 | 3,1 | 2,2 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий 10% | 34,7 | 51,2 | 18,9 |
| Неучтенные расходы и расходы на обслуживание системы водоснабжения 20% | 69,8 | 82,8 | 25,9 |
| Всего | 185,7 | 407,8 | 74,8 |

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении не предоставлены МУП «Водоканал Михайловский». Фактическое потребление горячей воды не предоставлено в связи с отсутствием информации о данной услуге.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет потребляемых ресурсов в Осиновском сельском поселении не организован. На скважинах и  потребителей приборы учета потребляемой холодной воды отсуттсвуют.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Водоснабжение Осиновского сельского поселения осуществляется в полной мере, производительность водозаборных сооружений полностью удовлетворяет потребность в питьевой воде, необходимость увеличения производительности водозаборных сооружений отсутствует.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям определен на основе расчетов по нормативным документам с учетом роста потребления связанное с новым строительством и ростом населения. При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов). Согласно разработанного генерального плана Осиновского сельского поселения численность населения на расчетный срок составит  4500 человек в с. Осиновка и 1500 человек в с. Даниловка.

Планируемые затраты по водоснабжению на 2013 год сформированы  на основании существенных  нормативов, планируемых результатов  производственной деятельности хозяйства в сфере водоснабжения за 2012 год, планируемых мероприятий по повышению  эффективности деятельности хозяйства в сфере  водоснабжения и основных параметров прогноза социально-экономического развития.

В соответствии с расчетными данными таблицы 3.9, перспективное потребление холодной воды, возможно за счет производительности водозаборных сооружений.

В план мероприятий на 2014 год  включены мероприятия направленные  на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способности водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

Таблица 3.9 – Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и удельное потребление воды Осиновским сельским поселением

| Наименова- ние населенного пункта | Количество потребителей на расчетный срок 2014 год, человек | Объем воды требуемый для хоз.пит. нужд населения, при норме потребления 250 (190, 50) л/сут на 1чел., тыс.куб м/год | Объем воды требуемый для прочих потребителей тыс.куб м/год | Объем воды подымаемой водозабором тыс. куб м/год | Количество потребителей на расчетный срок 2028 год, чел. | Объем воды требуемый для хоз.пит. нужд населения, при норме потребления 250 (190, 100) л/сут на 1чел. тыс.куб м/год | Дефицит потребляемой воды. тыс. куб м/год | Избыток Потребляе-мой воды. тыс. куб м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Осиновка | 2400 | 142,2 | 64,5 | 1067,2 | 4500 | 303,9 | - | 763,3 |
| с. Даниловка | 700 | 11,2 | 47,0 | 1453,1 | 1500 | 74,8 | - | 1378,8 |
| Итого: | 3100 | 153,4 | 111,5 | 2520,3 | 6000 | 378,7 | - | 2141,6 |

Раздел 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ централизованных СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  с разбивкой по годам

Для обеспечения централизованным водоснабжением проектируемых кварталов проектируемые сети водоснабжения прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84* от проектируемой застройки до точек подключения к существующим сетям водоснабжения. Водопроводы прокладываются по существующим и проектируемым проездам. Водопроводные колодцы рекомендуется предусматривать сборными, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84.

Вводы водопровода в здания необходимо оснастить приборами учета.

На первую очередь строительства в Осиновском сельском поселении схемой водоснабжения предлагается реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полиэтиленовые трубопроводы по ГОСТ 18599-2001, а так же рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сооружений водоснабжения. В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

На водозаборе централизованной системы водоснабжения следует произвести строительство станции обезжелезивания и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды, производительность станции составит 1000 м3/сут. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Схемой предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

На расчетный срок строительства Схемой предлагается строительство квартальных сетей водоснабжения из труб ПНД. Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*. Общая протяженность вновь строящихся сетей водоснабжения составит 9229.5м, при расчетном диаметре 110мм. Вновь прокладываемые сети должны будут объединены в кольцевые сети по следующим улицам: ул. Нахимова, ул. Садовая, ул.Пионерская, ул. Переселенческая, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Лазо, ул. Гагарина, Ленинская, ул. Комсомольская, ул. Рабочая, ул. Партизанская.

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения необходимые для качественного оказания услуг холодного водоснабжения заключаются в:

- реконструкции магистральных и квартальных сети централизованного водоснабжения. Необходимость мероприятия связана с достаточно большим износом трубопроводов из-за чего ухудшается качество воды, поступающей потребителю, а так же увеличивается процент потерь при транспортировке;

- организации водоподготовки и соблюдении соответствующего нормативным документам качества воды;

- организации отбора проб и лабораторных исследований на соответствия нормативным документам качества подаваемой потребителям воды;

- организации и поддержании ЗСО источника водоснабжения.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Информация о вновь строящихся  и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствует.

Согласно разработанной схем водоснабжения предлагается осуществить проектирование и строительство следующих объектов системы централизованного водоснабжения:

- Перекладка существующих сетей системы водоснабжения с использованием труб ПНД диаметром 110мм, общей протяженностью 2637м по следующим улицам:

ул. Партизанская, ул. Рабочая, ул. Шарпатого, ул. Лазо, ул. Гагарина;

- Восстановление работы скважины №6453, а также скважины расположенной по ул. Садовой, для наличия резервных источников водоснабжения с подключением к проектируемой сети водоснабжения;

- Строительство станции обезжелезивания возле скважины №119. Вода, подаваемая в поселок для хозяйственно-питьевых нужд от подземного водозабора, не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевая вода, подаваемая населению с. Осиновка, по химическому составу – безвредна, но имеет неблагоприятные органические свойства. Причиной имеющихся нестандартных проб являются природные свойства воды с завышенными показателями по содержанию железа, отсутствие сооружений водоподготовки на скважинах, высокая изношенность водопроводных сетей. Низкая санитарная надежность системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и потребления населением загрезненной питьевой воды обуславливает возникновение и распространение заболеваний людей кишечными инфекциями.

На станции обезжелезивания рекомендуется установка модульных установок по очистке воды и обеззараживанию на базе фильтров ФНПВ компании «ЭКОСЕРВИС» и обеззараживающего оборудования НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания.

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности основана на бактерицидном действии УФ излучения.

Ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). 
Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм.  УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется).

Технология УФ обеззараживания может применяться как в системах водоподготовки и водоотведения, так и при обеззараживании воздуха и поверхностей. 
Основные преимущества УФ технологии:

- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;

- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;

- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;

УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.

Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – амальгамные. Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким КПД (9–12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации.

- Строительство новых  сетей системы водоснабжения с использованием труб ПНД диаметром 110мм, общей протяженностью 9229,5м по следующим улицам:

-ул. Нахимова, ул. Садовая, ул.Пионерская, ул. Переселенческая, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Лазо, ул. Гагарина, Ленинская, ул. Комсомольская, ул. Рабочая, ул. Партизанская;

- Устройство водопроводных башен с объемом бака 20 м3, каждая для стабилизации гидравлического режима в сети. Предварительное расположение башен указано в прилагаемых документах. Окончательное месторасположение, а также подбор объема башен возможен после проведения проектно-изыскательских работ.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Информация о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствует.

4.5 Сведения об оснащенности  зданий, строений сооружений приборами учета воды и их применении при  осуществлении расчетов за потребленную воду

Информация об оснащенности зданий и строений с. Осиновка общедомовыми приборами учета воды отсутствует.  Для возможности анализа планов по установке приборов учета потребленной холодной воды требуется информация о планируемом бюджете поселения до 2028 г, а также проектная документация на устанавливаемые приборные комплексы учета потребленной холодной воды Расчет потребленной воды в поселении осуществляется по утвержденным нормативам потребленной холодной воды. Горячее водоснабжение в с.Осиновка не предоставляется.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования

Согласно разработанного генерального плана Осиновского сельского поселения предусматривается увеличение жилого фонда в связи с ростом индивидуального жилого строительства. В 2013 г. для  индивидуальное жилого строительства было предоставлено 24 земельных участка, площадь каждого возводимого жилого дома составила 100м2. Предварительно планируется предоставление 30 земельных участков в 2014г. и 30 земельных участков в 2015г.

Для обеспечения вновь возводимого жилого фонда централизованным водоснабжением требуется строительство магистральных водопроводных сетей

с использованием труб ПНД диаметром 110мм, общей протяженностью 9229,5м по следующим улицам:

-ул. Нахимова, ул. Садовая, ул.Пионерская, ул. Переселенческая, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Лазо, ул. Гагарина, Ленинская, ул. Комсомольская, ул. Рабочая, ул. Партизанская;

Строительство сетей необходимо для обеспечения с. Осиновка холодной водой требуемого качества в достаточном количестве с гарантированным напором.

4.7  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Для обеспечения холодной водой всего жилого фонда с. Осиновка требуется устройство станции обезжелезивания с блоком УФ-обеззараживания. Наиболее благоприятное место для размещения станции имеется вблизи действующей скважины №119 в границах улиц: Шарпатого, Комсомольская, Партизанская, Суворова. Месторасположение станции обезжелезивания обусловлено наличием линии электропередач, близким расположением к водозаборному сооружению, свободной площадки для строительства.

Для стабилизации гидравлического режима в водопроводной сети требуется устройство водопроводных башен с объемом бака 20 м3, каждая. Предварительное расположение башен указано в прилагаемых документах. Месторасположение водонапорных башен обусловлено топографической характеристикой данных площадок. Окончательное месторасположение, а также подбор объема башен возможен после проведения проектно-изыскательских работ.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В связи с достаточностью располагаемых мощностей водозаборных сооружений и источников холодного водоснабжения, в  устройстве дополнительных объектов централизованных систем холодного водоснабжения нет необходимости.

Горячее водоснабжение в с. Осиновка не предоставляется, для возможности организации централизованного горячего водоснабжения в поселении требуется увеличение производительности котельной, устройства  узла водоподготовки для подпитки системы теплоснабжения, а также вынос котельной из центральной части поселка. Необходимое месторасположение котельной должно быть определено после проведения проектно-изыскательских мероприятий. В связи с увеличением мощности котельной объем выброса, будет увеличен в 3-4 раза, при существующем расположении котельной по ул. Шарпатого в неблагоприятной зоне выпадении продуктов горения окажется жилая застройка, в зависимости от направления преобладающих ветров   по следующим  улицам: Ленинская, Комсомольская. Рабочая, Партизанская. Подбор оборудования, расчет сети для транспортировки горячей воды может быть предложен только на основании проектно-сметной документации на подключение всего жилого фонда к централизованному горячему водоснабжению. Согласно разработанного генерального плана увеличение жилого фонда планируется до 126 000 м2. Требуемая тепловая мощность, для обеспечения данного жилого фонда горячим водоснабжением ориентировочно составит 146,7 Гкал/ч.

4.9 Карты  существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты  существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и выделены в отдельную документацию:

- Существующие сети и сооружения системы водоснабжения, с. Осиновка Михайловского района Приморского края.

Данная документация была разработана на основе графической части существующего генерального плана с. Осиновка и существующих схем системы водоснабжения. На схеме отражены направление магистрального трубопровода от источника водоснабжения, насосная станция, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, нумерацией смотровых колодцев, уличных водоразборных колодцев и пожарных гидрантов. Дополнительно на схеме отражены границы централизованного водоснабжения, границы санитарно-защитных источников водоснабжения.

4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Холодная вода определенного объема и установленного качества подается потребителям Осиновского сельского поселения эксплуатирующей организацией МУП «Водоканал Михайловский» в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной воды.  Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему, наличием резервуаров чистой воды. Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контролирующими органами. Горячее водоснабжение в с. Осиновка не предоставляется.

4.11  Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует.

Для обеспечения существующего жилого фонда централизованным водоснабжением требуется строительство магистральных водопроводных сетей

с использованием труб ПНД диаметром 110мм, общей протяженностью 9229,5м по следующим улицам:

-ул. Нахимова, ул. Садовая, ул.Пионерская, ул. Переселенческая, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Лазо, ул. Гагарина, Ленинская, ул. Комсомольская, ул. Рабочая, ул. Партизанская;

Строительство сетей необходимо для обеспечения с. Осиновка холодной водой требуемого качества в достаточном количестве с гарантированным напором.

4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Согласно разработанного генерального плана увеличение жилого фонда на расчётный срок составит 126,0 тыс. м2.

В связи с отсутствием информации о месте расположения застройки и количестве жителей заселяемых в строящийся жилой фонд определение  обеспечения водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта возможно только после проведения проектно-изыскательских мероприятий.

4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Сокращение потерь воды при транспортировке в с. Осиновка возможно при производстве реконструкции и капитального ремонта, так как при существующем износе трубопроводов на 60-80% потери при транспортировке достаточно велики.

4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды

Для обеспечения соответствия качества питьевой воды, горячей воды предлагается комплекс мероприятий приведенных в таблице 5.1.

Таблица 4.1 Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоснабжения

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
| --- | --- |
| Замена водоразборной и запорной арматуры в зданиях с установкой водосберегающих аналогов | - экономия потребляемой воды. |
| Снижение избыточного давления на насосных станциях | - экономия электрической энергии; - экономия потребляемой воды |
| Замена устаревших электродвигателей на современные | - экономия электрической энергии; - снижение эксплуатационных затрат; - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Внедрение централизованной системы управления насосными станциями | - экономия электрической энергии |
| Диспетчеризация в системах водоснабжения | - оптимизация режимов работы водопроводной сети; - сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; - уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды | - экономия электрической энергии; - экономия воды |
| Модернизация вводно распределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности | - снижение потерь электрической энергии |
| Организация мониторинга и соблюдение водно-химического режима | - экономия топлива |
| Проведение наладки водопроводных сетей | - экономия электрической энергии; - улучшение качества и надёжности водоснабжения |
| Прокладка водопроводных сетей оптимального диаметра | - экономия электроэнергии; - повышение надёжности и качества водоснабжения |

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)

Водоснабжение в населенном пункте с. Осиновка осуществляется от подземного водозабора. Качество поднимаемой воды не удовлетворяет органолептическим и физико-химическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», в связи  с превышением содержания железа и требует дополнительной очистки. В питьевой воде не регистрировалось превышений гигиенических нормативов по хлорорганическим соединениям и тяжелым металлам, радиологическим и паразитологическим показателям. Ситуация по обеспечению безопасности питьевого водоснабжения в поселении остается серьезной. Несоблюдение ограничительных и режимных требований в зонах санитарной охраны источников, несовершенство системы очистки питьевой воды влечет за собой ухудшение ее качества, риск неблагоприятного воздействия на население, и в первую очередь высокую потенциальную эпидемическую опасность питьевой воды.

При устройстве системы очистки воды путем фильтрации, образуется достаточное количество промывной воды, которая требует переработки и утилизации.

Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн от сброса промывных вод, образующихся при промывке фильтров рекомендуется использование ленточных вакуум-фильтров с намывным слоем осадка, который имеет две независимых друг от друга камеры фильтрования различной длины, при этом конструкция вакуум-фильтра позволяет изменять скорость движения фильтровального полотна частотой вращения натяжных валиков в интервале от 4,32 до 11,52 м/ч. Камеры в ленточном вакуум-фильтре располагаются так, что при движении фильтровальная ткань последовательно перемещается сначала по поверхности камеры «грубой» очистки, а затем – камеры «тонкой» очистки. Узел регенерации и лентопротяжный механизм между собой объединены, фильтровальная ткань проходит между двумя подпружиненными прорезиненными натяжными валиками. При протягивании фильтровальной ткани между натяжными валиками на один из них накатывается задержанный осадок, при этом происходит прессование и обезвоживание осадка. Затем отпрессованный осадок с валика снимается плавающим ножом. Очистка промывных вод станций обезжелезивания вакуум-фильтрованием может осуществляться без предварительного отстаивания, при этом процесс вакуум-фильтрования достаточно устойчив к колебанию концентраций примесей в поступающих на очистку промывных водах. Загрязненные промывные воды поступают в усреднитель, а затем усредненные по расходу и концентрации загрязненные промывные воды подвергаются очистке на ленточных вакуум-фильтрах с намывным слоем отфильтровываемого осадка. Очищенные вакуум-фильтрованием промывные воды могут использоваться на станциях обезжелезивания подземных вод на собственные нужды, в частности, для промывки (регенерации) фильтров обезжелезивания, т. к. качество очищенных вакуум-фильтрованием вод соответствует требованиям, предъявляемым к воде для промывки фильтров. Образующийся при вакуум-фильтровании осадок может утилизироваться.

Таким образом, данная технология очистки загрязненных промывных вод с использованием конструкции ленточных вакуум-фильтров с намывным слоем осадка позволяют решить следующие задачи:

– очистка загрязненных промывных вод и использование их в обороте для промывки фильтровальных сооружений;

– получение осадка с достаточно низкой влажностью, обеспечивающей его удобную утилизацию и использование.

Применение вакуум-фильтров в составе очистной станции позволяет более рационально и эффективно решать проблему очистки загрязненных промывных вод по сравнению с существующими технологическими схемами и применяемым оборудованием.

- Вакуум-фильтрование загрязненных промывных вод станций обезжелезивания является достаточно эффективным методом очистки промывных вод, обеспечивающим требуемое для повторного использования качество очищенной воды, а также получение осадка с низкой влажностью, пригодного для дальнейшей утилизации в качестве вторичного сырья.

- Эффективная очистка загрязненных промывных вод на станциях обезжелезивания позволяет полностью исключить их сброс и улучшить экологическую обстановку в местах расположения станций.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

- В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

В настоящее время обеззараживание воды, перед подачей ее в распределительную сеть населенных пунктов Осиновского сельского поселения не производиться. При необходимости дополнительного хлорирования и организации хлораторной, необходимо соблюдать мероприятия по безопасной эксплуатации реагентного хозяйства.

Мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор  и другие) следует проводить согласно установленных правил безопасности.

Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на основе типовых, но с учетом местных условий.  Растворение  реагента  может осуществляться  как  по массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам. Крепость раствора реагентов контролируется по его плотности или титрованием.

Рабочие, занятые на транспортировке реагентов (особенно извести, хлорной извести и активированного угля), должны работать в спецодежде и по окончании смены принимать душ. Взвешивание хлорной извести вручную и ее дозирование следует производить в противогазах.

Проверка дозирующих устройств производится, как правило, ежеквартально, но не реже двух раз в год и заключается в осмотре арматуры, проверке отсутствия засорений, состояния соединений и т. п.

Расход хлора составляет 17,75 мг на 1 мг-экв коагулянта. При этом необходимо также учитывать, что хлор расходуется также на окисление органических примесей природных вод.

Отклонение от заданных доз, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных дозаторов, наличием оборудования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Съем или расход газа с одного баллона без подогрева при нахождении его в помещении с температурой 15-18 °С не должен превышать для хлора 500 г/ч. Для увеличения объема может быть использовано подогревание хлора. При этом необходимо иметь в виду, что по требованиям техники безопасности категорически запрещается на хлоропроводах устанавливать испарители трубчатого типа, резервуары, открытые змеевики или другие емкости. Подогрев должен осуществляться только в закрытых змеевиковых испарителях. Испарители этого типа представляют собой вертикальные емкости — кожухи, в которых протекает вода, подогретая до температуры не выше 40— 50 °С, и расположен змеевик для жидкого хлора, превращающегося в газообразный.

Очистка газа перед впуском его в газодозатор осуществляется в промежуточном баллоне (ресивере). Ресивер помещается между редукционным вентилем рабочих баллонов (или коллектором, собирающим хлор от нескольких бочек или баллонов) и входным вентилем газодозатора. Один промежуточный баллон может обслуживать до восьми рабочих баллонов.

Склады реагентов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду максимального потребления их. При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15 суток. При наличии базисных складов объем складов при станциях допускается принимать на срок хранения не менее 7 суток. Склады реагентов проектируются на сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой.

Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. Склад активированного угля должен располагаться в отдельном помещении, быть пожаро- и взрывобезопасен (относиться к категории В).

Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям техники безопасности и охраны труда. Разгрузка реагентов из автомашин и вагонов, а также подача их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществляться с максимальным использованием механизмов.

К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предназначенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур (особенно в складах негашеной извести и активированного угля); помещения складов должны быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внутри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очередностью поступления, чтобы исключить их залеживание.

Хранение жидких и газообразных реагентов в предназначенных для них складах должно осуществляться в соответствии с правилами государственных стандартов. Для выгрузки баллонов со сжиженными газами необходимо применять специальные контейнеры, в которые устанавливаются по 4, 6 или 8 баллонов.

Устройство расходных складов хлора должно удовлетворять требованиям «Санитарных правил проектирования, оборудования и содержания ядовитых веществ».

Расходные склады хлора для баллонов и бочек надлежит размещать в отдельных закрытых огнестойких, хорошо вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 300 м от жилых и общественных зданий. Если позволяет зона защиты, то расходные склады на водопроводных сооружениях с потреблением свыше 1 т хлора в сутки разрешается устраивать из тэнков (стационарных емкостей) заводского изготовления вместимостью до 40 т. Передача газообразного хлора с такого склада к месту потребления может осуществляться по хлоропроводам протяженностью не более 1 км. Перелив хлора в мелкую тару (баллоны или бочки) на этих установках запрещается.

При хранении баллонов и бочек должны соблюдаться следующие правила: баллоны, хранимые в вертикальном положении, помещаются в гнездах, предохраняющих их от падения, вентилями вверх; баллоны, хранимые в горизонтальном положении, складываются в штабеля высотой не более 1,5 м и длиной не более 3 м; ширину прохода между штабелями делают равной полной длине баллона, но не менее 1,5 м; прокладки между баллонами в штабеле должны обеспечивать свободное извлечение баллонов; вентили баллонов направляют в сторону прохода; бочки хранят на специальных тележках или подставках; размещение бочек должно быть таким, чтобы при извлечении любой из них остальные не перемещались.

При доставке газообразных реагентов на станцию в цистернах их переливают в бочки, баллоны или тэнки путем создания в опорожняемой цистерне давления (с помощью сжатого воздуха) в 0,5—1,5 МПа. Контроль за наполнением осуществляется взвешиванием или с помощью уровнемеров. Для взвешивания баллонов с хлором используют десятичные весы, рассчитанные на нагрузку 1—2т, для взвешивания пустых баллонов — весы на 200 кг. Наполнять тару жидким хлором более чем на 80 % номинальной вместимости опасно. О полном опорожнении цистерны узнают по шуму, производимому воздухом при прорыве через сифонную трубку. Установленная на практике скорость перелива сжиженных реагентов составляет от 6 до 12 т/ч. С целью повышения скорости перелива в некоторых случаях производят обогрев опорожняемой емкости.

Перевозка хлора должна осуществляться с соблюдением мер предосторожности: нельзя допускать ударов и падения баллонов и бочек; следует оберегать их от нагрева солнцем, устраивая тент на открытых машинах; сопровождающие транспорт рабочие должны быть в спецодежде с защитными средствами и аварийным инструментом (разводными и гаечными ключами, молотками, зубилами и асбестографической набивкой). Хлор со склада к месту потребления транспортируется либо в баллонах или бочках на специальных тележках, либо по хлоропроводу из бочек, расположенных на складе. После полной сработки бочки с жидким хлором оставшийся хлоргаз необходимо удалить из бочки посредством эжектора и по возможности утилизировать.

Хлоропровод должен быть смонтирован только из цельнотянутых толстостенных труб. Соединение труб необходимо делать герметичным, резьбовым на муфтах или на фланцах с прокладками. Запрещается прокладывать хлоропровод в каналах и местах, труднодоступных для осмотров и ремонтов.

Один раз в год хлоропровод следует освобождать от хлора, продувать сухим воздухом, осматривать в узлах ответвлений, ремонтировать при надобности и немедленно после продувки заполнять жидким хлором.

Дозирование жидких реагентов осуществляется напорными или вакуумными дозаторами. Предпочтение необходимо отдавать вакуумным газодозаторам. Хлорная вода и водный раствор сернистого газа, образующиеся в газодозаторах, должны подаваться к месту их введения в обрабатываемую воду по резиновым шлангам, аммиачная вода и аммиак — по железным трубам. Смешение аммиака с водой должно производиться близ места его введения в обрабатываемую воду в особых смесительных колонках специальной конструкции.

Отклонение от заданных доз жидких реагентов, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных газодозаторов, наличием оборудования н запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Объем газа с одного баллона без подогрева при нахождении его в помещении с температурой 15-18°С не должен превышать для хлора 500 г/ч. Для увеличения съема может быть использовано подогревание баллонов.

Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, проводиться на основании проектной документации и сметных расчетов. В с. Осиновка мероприятия по новому строительству не проводятся. Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию системы холодного и горячего водоснабжения производятся согласно утвержденной производственной программы.

Выполнение мероприятий позволит:

- обеспечить гарантированное водоснабжение населения, восстановление водоводов и оборудования в связи с износом городского водовода и разводящих сетей 60-80%;

- обеспечить развитие жилищного строительства в с. Осиновка;

- достичь показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги приведенные в таблице 7.1.

Таблица 6.1 Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количеству семей, | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | в % к общей численности населения | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | выше 88,0 | выше 88,0 | выше 89,0 | выше 90,0 | выше 93,0 |
| 4 | Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | до 20,1 | до 20,1 | до 20,1 | до 20,0 | До 19,7 |

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контролирующими органами. Информация о проведенных анализах качества подаваемой питьевой воды заказчиком не предоставлена. Горячее водоснабжение в поселении не осуществляется.

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему. В Осиновском поселении отсутствуют кольцевые сети водоснабжения, основные трубопроводы проложены по тупиковой схеме и проходят  по следующим улицам: ул. Партизанская, ул. Рабочая, ул. Шарпатого, ул. Лазо, ул. Гагарина. Водоснабжение осуществляется от единственной скважины №119, резервные источники водоснабжения отсутствуют. Для регулирования гидравлического режима сети, до полного разрушения в 2013 г. имелась водонапорная башня, располагавшаяся рядом со скважиной №119. Для обеспечения величин требуемого расхода и должного напора в сети холодного водоснабжения, на водозаборном сооружении установлена система автоматического отключения насоса при достижения требуемого напора в системе.

7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Услуги по подаче холодной и горячей воды абонентам Осиновского сельского поселения оказываются в полной мере в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при ее транспортировке

Оценку эффективности использования ресурсов потребления питьевой воды провести не представляется возможным ввиду отсутствия информации. Для сокращения потерь вводы при транспортировке, рекомендуется замена сетей водоснабжения по следующим улицам: ул. Партизанская, ул. Рабочая, ул. Шарпатого, ул. Лазо, ул. Гагарина. Диаметр вновь перекладываемых сетей рекомендуется принять Ду110 мм, при общей протяженности 2637м, материал трубопроводов ПНД

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы  и их эффективности – улучшение качества воды

Качество воды не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества (взамен СанПиН 2.1.4.559-96)», в связи  с повышенным содержания железа 10-12 мг/л, а также из-за отсутствия системы обеззараживания питьевой воды.  Необходимо строительство станции обезжелезивания с установкой блоков УФ - обеззараживания с общей производительностью станции 1000 м3/сут.

Ввиду  отсутствия инвестиционной программы реализации мероприятий, направленных на улучшение качества воды, следовательно, нет возможности указать соотношение.

7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных водопроводных сетей на территории поселения не выявлено.

ГЛАВА II  схема ВОДООТВЕДЕНИЯ Осиновского сельского поселения михайловского муниципального района приморсокго края

Раздел 1. существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Климат Осиновского сельского поселения характеризуется сравнительно холодной и малоснежной зимой, и дождливым летом. Территория находится под влиянием чередующихся по сезонам зимнего и летнего муссонов. Зимой материк охлаждается быстрее, чем океан и над материком создается высокое давление, холодный и сухой ветер дует в сторону океана. Летом, наоборот, над океаном прохладно и влажный ветер дует с моря на сушу, принося много осадков. Средняя температура воздуха в самом теплом месяце – июле +22,5˚ С, а в самом холодном – январе -18,8˚С. Годовая сумма осадков составляет – 630,6 мм. Вегетационный период длится 199 дней, а продолжительность безморозного периода 233 дня.

Климат муссонный, что определяет движение воздушных масс: зимой северное и северо-западное, с преобладанием ясной погоды и сильным выхолаживанием местности; летом южное, юго-восточное, с выпадением большого количества осадков. Толщина снежного покрова колеблется от 4-11 см до 20-30 см.  Период июль - сентябрь сопровождается ливневыми или затяжными дождями с выпадением осадков до 350 мм. Происходит подъем уровня воды в реках до 5 и более метров, реки выходят из берегов и подтапливают низменные места Осиновского сельского поселения, прилегающие к руслам рек. Согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология» и СНиП 2.01-07-85 «Нагрузки и воздействия» поселение характеризуется следующими данными:

- Климатический район – I В;

- Расчетная зимняя температура минус 31°С:

- Ветровой район – III, скоростной напор ветра для 3 района - 38 кг/м2;

- Снеговой район – II, расчѐтная снеговая нагрузка для 2 района - 120 кг/м2.;

- Тип местности – А. Глубина промерзания - 1,69 м;

1.1 Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и  территориально - институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны).

В настоящее время в с. Осиновка действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод по самотечным коллекторам, с отведением сточной воды в септики (выгребы). Очистные сооружения канализации, на территории  с. Осиновка, отсутствуют.

Система водоотведения представляет собой самотечные коллектора, отводящие сточные воды от жилых зданий и организаций, расположенных по улицам: Партизанская, Суворова, Комсомольская, Ленинская. Диаметры трубопроводов составляют от 250 мм до 150 мм, материал трубопроводов - чугун. 	Протяженность коллекторов - основных 2500 м, колодцев 19 шт;

Объекты и сети системы водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют износ 88% и нуждаются в капитальном ремонте.

Магистральные и распределительные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, что ведет к утечке сточной жидкости, ухудшающей состояние окружающей среды и загрязнению водоносных горизонтов.

Перечень веществ, запрещенных к сбросу в городскую канализацию:

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; каныга; грунт; строительные отходы и мусор; твердые бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ).

- Залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан;

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная»;

- Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний;

- Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности;

- Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- ПДС в водный объект не установлен;

-  отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

- отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Таблица 1.5 Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

| № п.п. | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 100,0 |
| 3 | БПКпол | 150,0 |
| 4 | Сухой остаток | 1800,0 |
| 5 | Хлориды | 170,0 |
| 6 | Сульфаты | 700,0 |
| 7 | Азот аммонийный | 10,0 |
| 8 | Нитриты | 0,3 |
| 9 | Нитраты | 40,0 |
| 10 | Фосфаты по фосфору | 1,1 |
| 11 | Железо общее | 0,6 |
| 12 | Сульфиды | 0,5 |
| 13 | СПАВа | 0,15 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,5 |

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых  абонентами.

Техническое обследование централизованной системы водоотведения за последние 10 лет не проводилось.

Информация о индивидуальных (локальных) очистных сооружениях абонентов отсутствует.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

Централизованной системой водоснабжения охвачена малая часть поселения  с. Осиновка. Технологическая зона водоотведения имеет один бассейн  канализования.

Бассейн канализования принимает стоки от  жилых, административных и производственных зданий расположенных по улицам: Партизанская, Суворова, Комсомольская, Ленинская. Сточные воды самотечно поступают со всех участков системы водоотведения в магистральный коллектор и транспортируются до септика (выгреба).

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В связи с отсутствием, очистных сооружений канализации, нет необходимости в утилизации осадков сточных вод.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Канализационные сети  с. Осиновка имеют  88% износ и потерю пропускной способности. Канализационные коллекторы выполнены из чугунных труб.

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения,  с. Осиновка не безопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети изношены и потеряли большую часть пропускной способности, что приводит к засорам и остановке работы отдельных участков канализационной сети.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сточные воды поступают по самотечным коллекторам до септика (выгреба) выполненного из бетона, что противодействует проникновению сточной жидкости в грунт, засоряя водоносные горизонты и нанося вред окружающей среде.

1.8 Описание территории сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Централизованной системой водоотведения охвачена малая часть поселения  с. Осиновка. В с. Даниловка централизованная система водоотведения отсутствует.

Для обеспечения нужд водоотведения районов сельского поселения, где централизованная система водоотведения отсутствует, организована децентрализованная система сбора сточных вод, посредством организации индивидуальных септиков (выгребов) для каждого индивидуального здания или группы домов. Бытовые отходы из септиков вывозятся на очистные сооружения в с. Михайловку.

К нецентрализованным технологическим зонам относятся нежилые здания (гаражи, склады т.п.). Существующая централизованная система водоснабжения, обеспечивающая питьевой водой,  с. Осиновка на данное время, является единственной.

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

Основной технической проблемой системы водоотведения  с. Осиновка является 88% износ канализационных коллекторов, разрушение горловин колодцев, и замусоревание.

Раздел 2. балансы сточных вод системы водоотведения.

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Поступление сточной воды на очистные сооружения  с. Осиновка в 2013 году составило:

- Годовое поступление сточной воды			- 12,97 тыс.куб.м;

- Среднесуточное поступление сточной воды	          - 0,035 тыс.куб.м;

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

На территории с. Осиновка не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей.

2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

На территории с. Осиновка отсутствуют здания и сооружения оборудованные приборами учета.

2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Отсутствует информация о ретроспективных балансах отведения сточных вод в централизованную систему по технологическим зонам, поэтому невозможно провести анализ поступления стоков.

2.5  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения.

В связи с отсутствием долгосрочных программ по строительству нового жилого фонда, либо других объектов капитального строительства, увеличения объемов отведения сточных вод в систему с. Осиновка не предвидится.

Раздел 3. ПРогноз объема СТОЧНЫХ ВОД.

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В связи с отсутствием долгосрочных программ по строительству нового жилого фонда, либо других объектов капитального строительства, увеличения объемов отведения сточных вод в систему с. Осиновка не предвидится.

В жилых кварталах, не подключенных к централизованной  системе канализации, канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Таблица 3.1 – Перспективный баланс производительности сооружений системы водоотведения и удельное отведение стоков от населения с. Осиновка.

| Наименова- ние населенного пункта | Количество потребителей по состоянию на 1 января 2013 г. чел., | Норма водоотведения 150 л/сут на 1чел. тыс.куб м/год | Производительность очистных сооружений тыс. куб м/год | Дефицит производи-тельности станции очистки стоков. тыс. куб м/год | Избыток производи-тельности станции очистки стоков. тыс. куб м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Осиновка | 1690 | 92,53 | 0 | 92,53 | 0 |
| с. Даниловка | 605 | 33,12 | 0 | 33,12 | 0 |
| ИТОГО | 2295 |  |  |  |  |

3.2  Описание структуры централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения  с. Осиновка состоит из:

- внутриквартальных сетей;

- смотровых колодцев;

- магистральных коллекторов;

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва)  мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Исходя из расчетов, представленных в Таблице 3.1 видно, что производительность очистных сооружений канализации должна быть не менее 300 м3/сут.

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

В связи с потерей пропускной способности большего числа трубопроводов сети централизованной системы водоотведения,  с. Осиновка, происходит постоянное засорение магистралей и возникновение аварийных ситуаций.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В связи с тем, что очистные сооружения канализации отсутствуют в с. Осиновка, провести анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия нет возможности.

Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СЕТЕЙ.

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Целью развития системы водоотведения Осиновского  сельского поселения. является улучшение обеспечения населения в отведении сточных вод, безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.  Эта цель достигается путем решения следующих задач:

- повышение устойчивости работы систем водоотведения;

- реконструкция с перекладкой участков действующих сетей водоотведения в Осиновском сельском поселении.

- прокладка новых сетей водоотведения с подключением всего жилого фонда к системе водоотведения;

-  строительство очистных сооружений;

- соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности ресурсоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения инвестированного капитала.

4.2  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Информация об основных мероприятиях по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий, отсутствует.

Для обеспечения централизованного водоотведения всего жилого фонда Осиновского сельского поселения требуется прокладка 10112 м канализационных сетей из труб диаметром 160мм марки ПНД по основным улицам:

Нахимова, Садовая, Пионерская, Переселенческая, Пионерская, Суворова, Чапаева, Лазо, Гагарина, Ленинская, Комсомольская, Рабочая,  Партизанская, Шарпатого.

- Проектирование и строительство очистных сооружений производительностью 1500 м3/сут., с расположением сооружений в створе улицы Ленинская и реки Осиновка.

4.3  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Информация о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения отсутствует

4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов  (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок  под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

В соответствии с разработанным генеральным планом Осиновского сельского поселения, планируется новое строительство индивидуальных жилых домов по ул. Нахимова, ул. Садовая,  ул. Переселенческая, ул. Пионерская, ул. Чапаева,ул. Гагарина. Для подключения вновь возводимого жилого фонда, а также для подключения существующих зданий и сооружений требуется проектирование и строительство водоотводящей сети  по следующим улицам: Нахимова, Садовая, Пионерская, Переселенческая, Пионерская, Суворова, Чапаева, Лазо, Гагарина, Ленинская, Комсомольская, Рабочая,  Партизанская, Шарпатого. Вариант расположения основных магистралей водоотведения выбран исходя из самотечного режима работы водоотводящих сетей.

Для возможности  очистки сточных вод  от жилого фонда всего поселения, требуется проектирование и строительство очистных сооружений производительностью 1500 м3/сут., с расположением сооружений в створе улицы Ленинская и реки Осиновка. Место расположения очистной станции обусловлено необходимостью сбора стоков от всего поселения с наименьшим количеством перекачивающих насосных станций, свободной строительной площадки, с возможностью организации зоны санитарной защиты и сброса очищенных сточных вод в р. Осиновку ниже по течению относительно места расположения поселения.

4.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют, строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.1 Зоны санитарной защиты канализационных очистных

сооружений.

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а)фильтрации б) орошения |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м

4.6  Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границами планируемой зоны размещения очистных сооружений канализации является створ между улицей Ленинская с восточной стороны, реки Осиновка с западной стороны, грунтовой дорогой с северной стороны, ручьем с южной стороны.  Площадь участка с санитарной зоной для очистных сооружений канализации с производительностью более 1000 м3/сут  ориентировочно составит 282,6 тыс. кв. м.

4.7  Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

В связи с отсутствием информации о технической возможности перераспределения  потоков сточной жидкости между технологическими зонами, данные мероприятия могут быть осуществлены только после проведения  проектно-изыскательских работ.

4.8  Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует.

В соответствии с разработанным генеральным планом Осиновского сельского поселения, планируется новое строительство индивидуальных жилых домов по ул. Нахимова, ул. Садовая,  ул. Переселенческая, ул. Пионерская, ул. Чапаева,ул. Гагарина. Для подключения вновь возводимого жилого фонда, а также для подключения существующих зданий и сооружений требуется проектирование и строительство водоотводящей сети  по следующим улицам: Нахимова, Садовая, Пионерская, Переселенческая, Пионерская, Суворова, Чапаева, Лазо, Гагарина, Ленинская, Комсомольская, Рабочая,  Партизанская, Шарпатого. Вариант расположения основных магистралей водоотведения выбран исходя из самотечного режима работы водоотводящих сетей.

Для возможности  очистки сточных вод  от жилого фонда всего поселения, требуется проектирование и строительство очистных сооружений производительностью 1500 м3/сут., с расположением сооружений в створе улицы Ленинская и реки Осиновка.

В Осиновском сельском поселении отсутствуют крупные промышленные предприятия, которые могут сбрасывать химически агрессивные стоки, требующие сложные схемы очистки и утилизации. Предпочтительным методом очистки сточных вод является  - биохимический.  Данный метод очистки стоков не требует использования большого  количества реагентов, вследствие этого количество образующихся осадков составляет 15% от объема поступающих стоков. Для уменьшения объема образующихся осадков, рекомендуется дополнительно устройство цеха по их обработке и утилизации. После обработки осадков на вакуум – фильтрах и фильтрах прессах, объем можно уменьшить до 50 % от изначального количества. В схемах использующих термическую обработку, количество осадка снижают до 30-25% от изначального объема. Уменьшение количества сбрасываемых осадков на иловые площадки позволяет уменьшить площади хранения, при этом необходимо учитывать, что термически обработанные осадки полностью дегельминтизированы и могут использоваться для хозяйственных нужд. Использование обработанных осадков позволяет значительно сократить площади для их хранения и негативную нагрузку на окружающую среду.

В связи с развитием направления создания очистных сооружений канализации из  готовых модулей рекомендуем к установке очистную станцию в железобетонном исполнении «ТОПОЛГЛОБАЛ» производительностью 1500 м3/сут. Станция состоит из следующих сооружений очистки:

- камера гашения напора;

- механизированные решетки с устройством для задержания минеральных соединений  (песколовки);

-  аэротенки

- биореакторы

- устройство для обеззараживания сбрасываемой воды.

- комплекс обработки осадков

Очистные сооружения поставляются с комплексом автономной модульной системы с возможностью удаленной работы и управления через интернет. Основным положительным эффектом модульных очистных сооружений является сокращение сроков строительства и уменьшения вероятности нарушений строительного процесса при возведении очистных сооружений, которые впоследствии могут привести к выходу сооружений из строя и дорогостоящему ремонту.

ВНИМАНИЕ! Производительность очистных сооружений рассчитана на предполагаемое количество потребителей исходя из данных генерального плана поселения. При сведении данных сооружений в эксплуатацию расход поступающей сточной жидкости не должен быть менее 75% от производительности станции.

4.9  Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Технологии по сокращению сбросов и организации возврата очищенных сточных вод  на технические нужды в  с. Осиновка отсутствуют.

Для улучшения функционирования работы централизованной системы водоотведения,  с. Осиновка, могут быть применены мероприятия приведенные в таблице 5.1.

Таблица 4.1 Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоотведения.

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
| --- | --- |
| Обеспечение нормативной степени очистки; | - отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод. |
| Использование на КНС насосного оборудования с энергоэффективными двигателями; | - экономия электрической энергии |
| Снижение избыточного давления на насосных станциях | - экономия электрической энергии; - сокращения износа материалов трубопроводов. |
| Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций; | - экономия электрической энергии; - снижение эксплуатационных затрат; - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Внедрение централизованной системы управления насосными станциями | - экономия электрической энергии |
| Модернизация вводно распределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности | - снижение потерь электрической энергии |
| Диспетчеризация в системах водоотведения | - оптимизация режимов работы водоотводящей сети; - сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; - уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Прокладка водоотводящих сетей оптимального диаметра | - экономия электроэнергии; - повышение надёжности и качества водоотведения |

Раздел 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

5.1  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Для обеспечения снижения нагрузки на окружающую среду  при организации очистных сооружений в с. Осиновка, следует выполнить ряд требуемых мероприятий.

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для очистных сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками составляет 200 м.

Предлагаемые к разработке сооружения биологической очистки сточных вод позволяют произвести очистку сточных до показателей, требуемых для сброса очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения. Дополнительными мероприятиями по снижению сбросов микроорганизмов в поверхностные водные объекты можно считать устройство блока дополнительно обеззараживания на базе установок УФ – излучения.

При эксплуатации сооружений биологической очистки необходимо соблюдать технологический регламент их работы, не допускать перегрузок и особенно залповых поступлений токсичных компонентов, значительных отключений от активной реакции среды, поскольку эти нарушения могут повлечь за собой вывод всего технологического процесса, что приведет к аварийным ситуациям, утечкам и загрязнениям.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На рисунке 5.1 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37—52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20—35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12).

Рисунок 5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

В существующей схеме обработки осадков, данный вид загрязнений складируется на иловых площадках, которые в свою очередь занимают обширную площадь и не гарантируют 100% невозможности загрязнения окружающей из-за утечек. Для сокращения площади иловых площадок и предотвращения загрязнения окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведенные в данном разделе методы утилизации.

Раздел 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Выполнение мероприятий позволит:

- обеспечить гарантированное водоотведение населения, восстановление коллекторов и оборудования в связи с износом коллекторов и водоотводящих сетей  88%;

- обеспечить развитие жилищного строительства в селах в с. Осиновка;

- уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологию района.

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Раздел 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоотведения обеспечиваются надлежащей эксплуатации самотечных коллекторов с систематичным проведением работ по очистке заиленных участков и разбор засоров.

7.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Услуги по отводу хозяйственно-бытовых стоков от абонентов,  с. Осиновка оказываются в полной мере в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3 Показатели качества очистки воды

Сточные воды с. Осиновка не очищаются.  При строительстве очистных сооружений канализации показатели качества очищенной сточной жидкости будут установлены на основании технических возможностей оборудования станции а также на основании допустимых показателей загрязняющих веществ утвержденные контролирующими органами и допустимыми для сброса в реку рыбохозяйственного назначения.

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

При транспортировке сточных вод происходит утечка сточной жидкости в связи с 88% износом коммуникаций и потерей герметичности.

7.5  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод можно определить только после проведения проектно искательских работ с определением стоимости работ и составления смет. На данном этапе определить эффективность не представляется возможным

7.6  Показатели установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому  регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных водоотводящих сетей на территории поселения не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем водоснабжения и водоотведения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения от крупных водозаборов,  и системы централизованного водоотведения для крупных очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспечивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения, могут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потребителей без снижения показателей качества;

- крупные источники, такие как центральные очистные сооружения канализации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сброса в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду;

- степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возможностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей;

- малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки, колодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для хозяйственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик подаваемой воды, на малых источниках нет возможности контроля качества подаваемой воды, что уменьшает надежность водоснабжения и создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей;

- малые автономные накопители сточных вод (септики) обеспечивают необходимые функции по накоплению сточной жидкости, но  вследствие отсутствия контроля за состоянием конструкций в течении времени теряют герметичность, и оказывают негативное влияние водоносные горизонты и окружающую среду.

С целью выявления реального дефицита между мощностями по подаче воды и подключёнными нагрузками потребителей, проведен анализ работы систем водоснабжения населенного пункта с. Осиновка.

Для выполнения анализа работы систем водоснабжения были систематизированы и обработаны результаты подачи воды от всех источников забора и подачи воды, выполнен анализ работы каждой системы водоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период – 2012 год и определены причины отклонений фактических показателей работы систем водоснабжения от нормативных.

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения Осиновского  сельского поселения был выполнен расчет перспективных балансов водоснабжения и водоотведения в зоне действия водозаборов и станций очистки сочных вод.

Развитие водоснабжения и водоотведения  в с. Осиновка  до 2028 года предполагается базировать:

- на реконструкции существующих систем водоотведения;

- строительства станции очистки сточных вод с установкой УФ-излучателей;

- строительства сетей водоотведения, для возможности подключения всего жилого фонда с. Осиновка;

- строительства станции обезжелезивания с блоком дезинфекции на базе УФ – излучателей;

- на использовании существующих источников водоснабжения,  с реконструкцией сетей водоснабжения, заменой насосных агрегатов насосных станций на более эффективное насосное оборудование с низким электропотреблением.

- строительства сетей водоснабжения с подключением всех потребителей к системе централизованного водоснабжения;

- реконструкции теплового хозяйства, для возможности обеспечения населения централизованным горячим водоснабжением;

- на оборудовании насосных станций водоснабжения и водоотведения частотными преобразователями для двигателей насосных агрегатов;

При проведение мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоснабжения и водоотведения, можно получить следующие результаты:

1. Технологические результаты

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

-создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение потерь коммунальных ресурсов:

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3.  Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселка;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города.

Одной из острых проблем Осиновского  сельского поселения является  большой износ трубопроводов централизованной системы канализации, что приводит к утечкам, в следствие потери герметичности трубопроводов и наносит вред окружающей среде, засоряя водоносные горизонты.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.