

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

(актуализация на 2024 год)

с.Михайловка 2022 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
|  | Термины и определения | 6 |
| 1 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 13 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 13 |
| 1.2 | Источники тепловой энергии | 16 |
| 1.3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 25 |
| 1.4 | Зоны действия источников тепловой энергии | 35 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей  тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 36 |
| 1.6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия  источников тепловой энергии | 44 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 49 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения  топливом | 53 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 55 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых  организаций | 56 |
| 1.11 | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 58 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в  системах теплоснабжения поселения, городского округа | 61 |
| 2 | ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 62 |
| 3 | ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 69 |
| 4 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ | 70 |
| 5 | МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 73 |
| 5.1 | Описание сценариев развития поселения | 73 |
| 5.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | 73 |
| 6 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ  РЕЖИМАХ | 74 |
| 7 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 78 |
| 8 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ | 86 |
| 9 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 96 |
| 10 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 97 |
| 11 | ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 100 |
| 12 | ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,  РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ | 104 |
| 13 | ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 105 |
| 13.1 | Общая часть | 105 |
| 13.2 | Анализ фактических и плановых показателей (индикаторов) системы теплоснабжения | 106 |
| 14 | ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 110 |
| 15 | РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 111 |
| 16 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 118 |
| 17 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | 119 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

* обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
* обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
* обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;
* соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
* минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
* минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
* обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
* согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
* обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

* генеральный план поселения и муниципального района;
* эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);
* конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;
* данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;
* документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
* статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# Термины и определения

* тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
* зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
* источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
* зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
* установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
* располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
* мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
* теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
* теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
* тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
* тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
* тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
* теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
* потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
* инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;
* теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
* передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
* коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;
* система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
* режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;
* надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
* регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:
* а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

* орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
* схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
* резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;
* топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;
* тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
* точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;
* комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
* единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
* бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;
* радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
* плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);
* живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.
* элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;
* расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
* качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

* 1. **Функциональная структура теплоснабжения**

На территории муниципального образования Михайловское сельское поселение действует одна теплоснабжающая организация филиал ""Михайловский" КГУП "Примтеплоэнерго"".

В таблице 1.1 представлены договорные отношения в сфере теплоснабжения. Таблица 1.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник  №1/1, №1/2, №1/5, №1/7 | Тепловые сети | | Конечный потребитель |
| Магистральные сети | Квартальные сети |
| На балансе у администрации арендует филиал ""Михайловский" КГУП  "Примтеплоэнерго"" | На балансе у администрации арендует филиал ""Михайловский" КГУП  "Примтеплоэнерго"" | На балансе у администрации арендует филиал ""Михайловский" КГУП | На балансе у администрации арендует филиал ""Михайловский" КГУП |

Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования Михайловское сельское поселение представлены на рис.1.1 и 1.2.

В муниципальном образовании Михайловское сельское поселение теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.




Рис. 1.1 – Зона действия теплоснабжения котельных сельского поселения Михайловка



Рис. 1.2 – Зона действия теплоснабжения котельной сельского поселения Васильевка

# Источники тепловой энергии

В муниципальном образовании Михайловское сельское поселение центральное теплоснабжение осуществляется от шести источников тепловой энергии: котельная № 1/1 расположенная в селе Михайловка, работающая на мазуте с установленной мощностью 10,8 Гкал/ч; котельная № 1/2 расположенная в селе Михайловка, работающая на угле с установленной мощностью 6 Гкал/ч; котельная № 1/4 расположенная в селе Михайловка, работающая на угле с установленной мощностью 5,56 Гкал/ч, котельная № 1/5 расположенная в селе Михайловка, работающая на угле с установленной мощностью 0,909 Гкал/ч, котельная № 1/6 расположенная в селе Михайловка, работающая на угле с установленной мощностью 0,344 Гкал/ч, котельная АМК № 1/7 расположенная в селе Васильевка, работающая на угле с установленной мощностью 0,688 Гкал/ч

Рис. 1.3 – Распределение мощностей источников тепловой энергии

В котельной № 1/1 села Михайловка установлены пять водогрейных котлов марки УВКа-2,5; в котельной № 1/2 села Михайловка установлены шесть водогрейных котлов марки КВм-1,16КБ; в котельной № 1/4 села Михайловка установлены четыре водогрейных котла марки Братск-1,33К и два марки КВ – 1,25; в котельной № 1/5 села Михайловка установлен один водогрейный котел марки УВКр-0,25, один водогрейный котел марки УВКр-0,4, один водогрейный котел марки Универсал – 6; в котельной № 1/6 села Михайловка установлены два водогрейных котлов марки Универсал – 6, в котельной АМК № 1/7 села Васильевка установлены два водогрейных котлов марки Прометей-автомат 400 кВт.

Характеристики основного оборудования приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Основные характеристики котлоагрегатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Кол-во | Назначение | Год  ввода | Кпд  котла, % | Производительность,  Гкал/ч |
| Котельная № 1/1 | | | | | |
| УВКа-2,5 | 3 | основной | 2014 кр | 80 | 2,16 |
| УВКа-2,5 | 1 | основной | 2015 кр | 84 | 2,16 |
| УВКа-2,5 | 1 | основной | 2015 | 90 | 2,16 |
| Котельная № 1/2 | | | | | |
| КВМ-1,16КБ | 4 | основной | 2012 | 84 | 1,00 |
| КВМ-1,16КБ | 2 | резерв | 2012 | 84 | 1,00 |
| Котельная № 1/4 | | | | | |
| Братск 1,33К | 2 | основной | 2000 | 70 | 0,85 |
| КВ-1,25 | 2 | основной | 2014 | 74 | 1,08 |
| Братск 1,33К | 1 | Основной | 2000 | 67 | 0,85 |
| Братск 1,33К | 1 | резерв | 2000 | 67 | 0,85 |
| Котельная № 1/5 | | | | | |
| УВКр-0,25 | 1 | основной | 2018 | 83 | 0,215 |
| УВКр-0,4 | 1 | основной | 2016 кр | 80 | 0,344 |
| Универсал-6 | 1 | резерв | 1992 | 53 | 0,35 |
| Котельная № 1/6 | | | | | |
| Универсал-6 | 2 | основной | 1993 | 60 | 0,172 |
| Котельная АМК № 1/7 | | | | | |
| "ПРОМЕТЕЙ Автомат" | 2 | основной | 2018 | 90 | 0,344 |

Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Основные характеристики насосного оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Марка насоса | Год  установки | Кол-во | Подача,  м3/ч | Напор,  Па |
| Котельная № 1/1 | | | | | |
| Подпиточный | КМ 80-50-200 | 1999 | 1 | 50 | 50 |
| Подпиточный | К20/30 | 2012 | 1 | 20 | 30 |
| Циркуляцион | WILO II 100/150-15/2 | 2014 | 4 | 100 | 26 |
| Сетевой | Д 320-50 а | нд | 1 | 300 | 40 |
| Сетевой | Д 320-50 а | 2016 | 1 | 300 | 40 |
| Мазут | А 13В 4/25-6 4/250 | 2000 | 2 | 6,84 | - |
| Мазут | НМШ 8-25-0,63/2,5 | 2000 | 3 | 6,3 | - |
| Мазут | НМШ 8-25-0,63/2,5 | 2014 | 1 | 6,3 | - |
| Подпиточный | Джамбо 70/50 Н50 | 2013 | 1 | 4,2 | 50 |
| Глубинный | ЭЦВ 6-10-80 | 2013 | 1 | 10 | 80 |
| Подпит. (резерв) | К 20/30 | 2016 | 1 | 20 | 30 |
| Котельная № 1/2 | | | | | |
| Подпиточный | КМЛ2 100/160 | 2010 | 3 | 80 | 26 |
| сетевой | Тур 150/340-37/4 | 2010 | 2 | 150 | 40 |
| сетевой | КМЛ2 50/160 | 2013 | 2 | 20 | 25 |
| подпиточный | Гидрофор | 2014 | 1 | 5,4 | 55 |
| Котельная № 1/4 | | | | | |
| Дренажный | JEMIX SGPS-750 | 2016 | 1 | 13.5 | 8 |
| Подпиточный | Джамбо 50/80 | 2018 | 1 | 4,2 | 50 |
| Сетевой | Wilo IL80/190-18,5/2 | 2010 | 2 | 50 | 48 |
| Подпиточный | К 100-80-160 | 2012 | 2 | 100 | 32 |
| Глубинный | ЭЦВ 4-10-115 | 2010 | 1 | 10 | 115 |
| Подпиточный | Leo 5ECm100S | 2012 | 1 | 5,4 | 55 |
| Сетевой | Д 200-36 | 1999 | 1 | 200 | 36 |
| Котельная № 1/5 | | | | | |
| Сетевой | Wilo IРL32/165-3/2 | Нд | 1 | 8 | 32 |
| Сетевой | Wilo IРL32/175-4/2 | 2012 | 1 | 9 | 40 |
| Подпиточный | MHI-1602-1/3/Е | 2008 | 2 | 16 |  |
| Глубинный | Малыш, Гном 10/10 | 2018 | 1 | 10 | 10 |
| Котельная № 1/6 | | | | | |
| Сетевой | К 20/30 | 2016 | 1 | 20 | 30 |
| Подпиточный | Джамбо NNS-600/36 | 2019 | 1 | 3,2 | 36 |
| Глубинный | Калибр | 2015 | 1 | 1,2 | 50 |
| Скважинный | ЭЦВ 6-10-110 | 2013 | 1 | 10 | 110 |
| Сетевой | Wilo ECONOM MHT 1602 | 2018 | 1 | 16 | 37.5 |
| Котельная АМК № 1/7 | | | | | |
| Подпиточный | Grundfos type JPA-47 PT | 2018 | 1 | 3.6 | 44 |
| Циркуляционный | Grundfos UPS 50-120 F | 2018 | 2 |  | 120 |
| Сетевой | Grundfos TP 80-140/2 A-F-A-BADE | 2018 | 2 | 52.2 | 10.4 |

Согласно информации, предоставленной заказчиком, ограничения по тепловой мощности на рассматриваемом теплоисточнике отсутствует.

Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности НЕТТО представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Размерность | Котельная  № 1/1 | Котельная  № 1/2 | Котельная  № 1/4 | Котельная  № 1/5 | Котельная  № 1/6 | Котельная  № 1/7 |
| Произведено тепловой  энергии всего за год | Гкал/год | 11607 | 6197 | 5288 | 886 | 598 | 800 |
| Объём потребления тепловой энергии на собственные и  хозяйственные нужды | Гкал/год | 391 | 318 | 203 | 45 | 598 | 41 |
| Тепловая энергия НЕТТО | Гкал/год | 11215 | 5878 | 5085 | 840 | - | 758 |

На источниках тепловой энергии для регулирования отпуска тепла выполнено центральное качественно-количественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры и объема теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха).

Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепла расположенных на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение приведен в таблицах 1.5.

Таблица 1.5 – Результаты расчета графика температур котельных Михайловского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температурный график качествено- количественного регулирования отпуска тепла 2018-2019 год.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **котельная №1/1** | | | **Михайловский тепловой район** | | | | | | | | | | | | | | **Михайловский филиал** | | | | | | | | | | |
| продолжительность отопительного периода, Z, ч | | | | | | | | **4752** | | | расчетная температура в подающем трубопроводе | | | | | | | | | | | | | | | | **85** |
| температура внутреннего воздуха, tв | | | | | | | | **18** | | | расчетная температура в обратном трубопроводе | | | | | | | | | | | | | | | | **68** |
| расчетная температура наружного воздуха, tн.о. | | | | | | | | **-29** | | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | | | | | | **76,5** |
| Среднесуточная температура наружного воздуха | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | Среднесуточная температура наружного воздуха | | | | | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | |
| **tН** | | **t1** | **t2** | | | | | **Vм3/ч** | | | **tН** | | | | | | **t1** | | | | | **t2** | | | | | **Vм3/ч** |
| **-31** | | 87,3 | 69,6 | | | | | 365 | | | **-11** | | | | | | 63,0 | | | | | 50,8 | | | | | 313 |
| **-30** | | 86,2 | 68,8 | | | | | 365 | | | **-10** | | | | | | 61,7 | | | | | 49,9 | | | | | 313 |
| **-29** | | 85,0 | 68,0 | | | | | 365 | | | **-9** | | | | | | 60,4 | | | | | 49,0 | | | | | 313 |
| **-28** | | 83,8 | 67,2 | | | | | 365 | | | **-8** | | | | | | 59,1 | | | | | 48,2 | | | | | 313 |
| **-27** | | 82,6 | 65,5 | | | | | 347 | | | **-7** | | | | | | 57,8 | | | | | 47,3 | | | | | 313 |
| **-26** | | 81,5 | 64,7 | | | | | 347 | | | **-6** | | | | | | 56,5 | | | | | 46,4 | | | | | 313 |
| **-25** | | 80,3 | 63,9 | | | | | 347 | | | **-5** | | | | | | 55,2 | | | | | 45,5 | | | | | 313 |
| **-24** | | 79,1 | 63,1 | | | | | 347 | | | **-4** | | | | | | 53,9 | | | | | 44,6 | | | | | 313 |
| **-23** | | 77,9 | 61,4 | | | | | 330 | | | **-3** | | | | | | 52,5 | | | | | 43,6 | | | | | 313 |
| **-22** | | 76,7 | 60,6 | | | | | 330 | | | **-2** | | | | | | 51,1 | | | | | 42,7 | | | | | 313 |
| **-21** | | 75,4 | 59,8 | | | | | 330 | | | **-1** | | | | | | 49,8 | | | | | 41,8 | | | | | 313 |
| **-20** | | 74,2 | 59,0 | | | | | 330 | | | **0** | | | | | | 48,4 | | | | | 40,4 | | | | | 298 |
| **-19** | | 73,0 | 57,4 | | | | | 313 | | | **1** | | | | | | 47,0 | | | | | 39,5 | | | | | 298 |
| **-18** | | 71,8 | 56,6 | | | | | 313 | | | **2** | | | | | | 45,6 | | | | | 38,5 | | | | | 298 |
| **-17** | | 70,5 | 55,8 | | | | | 313 | | | **3** | | | | | | 44,2 | | | | | 37,5 | | | | | 298 |
| **-16** | | 69,3 | 55,0 | | | | | 313 | | | **4** | | | | | | 42,7 | | | | | 36,5 | | | | | 298 |
| **-15** | | 68,1 | 54,1 | | | | | 313 | | | **5** | | | | | | 41,3 | | | | | 35,5 | | | | | 298 |
| **-14** | | 66,8 | 53,3 | | | | | 313 | | | **6** | | | | | | 39,8 | | | | | 34,5 | | | | | 298 |
| **-13** | | 65,5 | 52,5 | | | | | 313 | | | **7** | | | | | | 38,3 | | | | | 33,4 | | | | | 298 |
| **-12** | | 64,3 | 51,6 | | | | | 313 | | | **8** | | | | | | 36,8 | | | | | 32,3 | | | | | 298 |
| **котельная №1/2** | | | | **Михайловский тепловой район** | | | | | | | | | | | | **Михайловский филиал** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | 18000 | | | | |  | | | | |  | |
| продолжительность отопительного периода, Z, ч | | | | | | | | **4752** | | расчетная температура в подающем трубопроводе | | | | | | | | | | | | | | | | **75** | |
| температура внутреннего воздуха, tв | | | | | | | | **18** | | расчетная температура в обратном трубопроводе | | | | | | | | | | | | | | | | **57** | |
| расчетная температура наружного воздуха, tн.о. | | | | | | | | **-29** | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | | | | | | **66** | |
| Среднесуточная температура наружного воздуха | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | Среднесуточная температура наружного воздуха | | | | | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | |
| **tН** | | **t1** | | **t2** | | | | **Vм3/ч** | | **tН** | | | | | | **t1** | | | | | **t2** | | | | | **Vм3/ч** | |
| **-31** | | 77,0 | | 58,2 | | | | 167 | | **-11** | | | | | | 56,2 | | | | | 43,2 | | | | | 143 | |
| **-30** | | 76,0 | | 57,6 | | | | 167 | | **-10** | | | | | | 55,1 | | | | | 42,6 | | | | | 143 | |
| **-29** | | 75,0 | | 57,0 | | | | 167 | | **-9** | | | | | | 54,0 | | | | | 41,9 | | | | | 143 | |
| **-28** | | 74,0 | | 56,4 | | | | 167 | | **-8** | | | | | | 52,9 | | | | | 41,3 | | | | | 143 | |
| **-27** | | 73,0 | | 54,8 | | | | 158 | | **-7** | | | | | | 51,8 | | | | | 40,6 | | | | | 143 | |
| **-26** | | 72,0 | | 54,2 | | | | 158 | | **-6** | | | | | | 50,6 | | | | | 39,9 | | | | | 143 | |
| **-25** | | 70,9 | | 53,6 | | | | 158 | | **-5** | | | | | | 49,5 | | | | | 39,2 | | | | | 143 | |
| **-24** | | 69,9 | | 53,0 | | | | 158 | | **-4** | | | | | | 48,4 | | | | | 38,5 | | | | | 143 | |
| **-23** | | 68,9 | | 51,5 | | | | 150 | | **-3** | | | | | | 47,2 | | | | | 37,8 | | | | | 143 | |
| **-22** | | 67,8 | | 50,9 | | | | 150 | | **-2** | | | | | | 46,1 | | | | | 37,1 | | | | | 143 | |
| **-21** | | 66,8 | | 50,3 | | | | 150 | | **-1** | | | | | | 44,9 | | | | | 36,4 | | | | | 143 | |
| **-20** | | 65,8 | | 49,6 | | | | 150 | | **0** | | | | | | 43,7 | | | | | 35,3 | | | | | 136 | |
| **-19** | | 64,7 | | 48,2 | | | | 143 | | **1** | | | | | | 42,5 | | | | | 34,5 | | | | | 136 | |
| **-18** | | 63,7 | | 47,6 | | | | 143 | | **2** | | | | | | 41,3 | | | | | 33,8 | | | | | 136 | |
| **-17** | | 62,6 | | 47,0 | | | | 143 | | **3** | | | | | | 40,1 | | | | | 33,1 | | | | | 136 | |
| **-16** | | 61,6 | | 46,4 | | | | 143 | | **4** | | | | | | 38,9 | | | | | 32,3 | | | | | 136 | |
| **-15** | | 60,5 | | 45,8 | | | | 143 | | **5** | | | | | | 37,7 | | | | | 31,5 | | | | | 136 | |
| **-14** | | 59,4 | | 45,1 | | | | 143 | | **6** | | | | | | 36,4 | | | | | 30,8 | | | | | 136 | |
| **-13** | | 58,3 | | 44,5 | | | | 143 | | **7** | | | | | | 35,1 | | | | | 30,0 | | | | | 136 | |
| **-12** | | 57,3 | | 43,9 | | | | 143 | | **8** | | | | | | 33,8 | | | | | 29,1 | | | | | 136 | |
| **котельная №1/4** | | | | | **Михайловский тепловой район** | | | | | | | | | | **Михайловский филиал** | | | | | | | | | | | | |
| продолжительность отопительного периода, Z, ч | | | | | | | | **4752** | | расчетная температура в подающем трубопроводе | | | | | | | | | | | | | | | **75** | | |
| температура внутреннего воздуха, tв | | | | | | | | **18** | | расчетная температура в обратном трубопроводе | | | | | | | | | | | | | | | **57** | | |
| расчетная температура наружного воздуха, tн.о. | | | | | | | | **-29** | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | | | | | **66** | | |
| Среднесуточная температура наружного воздуха | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | Среднесуточная температура наружного воздуха | | | | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | | |
| **tН** | | **t1** | | | **t2** | | | **Vм3/ч** | | **tН** | | | | | **t1** | | | | | **t2** | | | | | **Vм3/ч** | | |
| **-31** | | 77,0 | | | 58,2 | | | 145 | | **-11** | | | | | 56,2 | | | | | 43,2 | | | | | 124 | | |
| **-30** | | 76,0 | | | 57,6 | | | 145 | | **-10** | | | | | 55,1 | | | | | 42,6 | | | | | 124 | | |
| **-29** | | 75,0 | | | 57,0 | | | 145 | | **-9** | | | | | 54,0 | | | | | 41,9 | | | | | 124 | | |
| **-28** | | 74,0 | | | 56,4 | | | 145 | | **-8** | | | | | 52,9 | | | | | 41,3 | | | | | 124 | | |
| **-27** | | 73,0 | | | 54,8 | | | 138 | | **-7** | | | | | 51,8 | | | | | 40,6 | | | | | 124 | | |
| **-26** | | 72,0 | | | 54,2 | | | 138 | | **-6** | | | | | 50,6 | | | | | 39,9 | | | | | 124 | | |
| **-25** | | 70,9 | | | 53,6 | | | 138 | | **-5** | | | | | 49,5 | | | | | 39,2 | | | | | 124 | | |
| **-24** | | 69,9 | | | 53,0 | | | 138 | | **-4** | | | | | 48,4 | | | | | 38,5 | | | | | 124 | | |
| **-23** | | 68,9 | | | 51,5 | | | 131 | | **-3** | | | | | 47,2 | | | | | 37,8 | | | | | 124 | | |
| **-22** | | 67,8 | | | 50,9 | | | 131 | | **-2** | | | | | 46,1 | | | | | 37,1 | | | | | 124 | | |
| **-21** | | 66,8 | | | 50,3 | | | 131 | | **-1** | | | | | 44,9 | | | | | 36,4 | | | | | 124 | | |
| **-20** | | 65,8 | | | 49,6 | | | 131 | | **0** | | | | | 43,7 | | | | | 35,3 | | | | | 118 | | |
| **-19** | | 64,7 | | | 48,2 | | | 124 | | **1** | | | | | 42,5 | | | | | 34,5 | | | | | 118 | | |
| **-18** | | 63,7 | | | 47,6 | | | 124 | | **2** | | | | | 41,3 | | | | | 33,8 | | | | | 118 | | |
| **-17** | | 62,6 | | | 47,0 | | | 124 | | **3** | | | | | 40,1 | | | | | 33,1 | | | | | 118 | | |
| **-16** | | 61,6 | | | 46,4 | | | 124 | | **4** | | | | | 38,9 | | | | | 32,3 | | | | | 118 | | |
| **-15** | | 60,5 | | | 45,8 | | | 124 | | **5** | | | | | 37,7 | | | | | 31,5 | | | | | 118 | | |
| **-14** | | 59,4 | | | 45,1 | | | 124 | | **6** | | | | | 36,4 | | | | | 30,8 | | | | | 118 | | |
| **-13** | | 58,3 | | | 44,5 | | | 124 | | **7** | | | | | 35,1 | | | | | 30,0 | | | | | 118 | | |
| **-12** | | 57,3 | | | 43,9 | | | 124 | | **8** | | | | | 33,8 | | | | | 29,1 | | | | | 118 | | |
| **котельная №1/5** | | | | | | **Михайловский тепловой район** | | | | | | | | **Михайловский филиал** | | | | | | | | | | | | | |
| продолжительность отопительного периода, Z, ч | | | | | | | | **4752** | | расчетная температура в подающем трубопроводе | | | | | | | | | | | | | | **75** | | | |
| температура внутреннего воздуха, tв | | | | | | | | **18** | | расчетная температура в обратном трубопроводе | | | | | | | | | | | | | | **57** | | | |
| расчетная температура наружного воздуха, tн.о. | | | | | | | | **-29** | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | | | | **66** | | | |
| Среднесуточная температура наружного воздуха | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | Среднесуточная температура наружного воздуха | | | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | | | |
| **tН** | | **t1** | | | | **t2** | | **Vм3/ч** | | **tН** | | | | **t1** | | | | | **t2** | | | | | **Vм3/ч** | | | |
| **-31** | | 77,0 | | | | 58,2 | | 20 | | **-11** | | | | 56,2 | | | | | 43,2 | | | | | 18 | | | |
| **-30** | | 76,0 | | | | 57,6 | | 20 | | **-10** | | | | 55,1 | | | | | 42,6 | | | | | 18 | | | |
| **-29** | | 75,0 | | | | 57,0 | | 20 | | **-9** | | | | 54,0 | | | | | 41,9 | | | | | 18 | | | |
| **-28** | | 74,0 | | | | 56,4 | | 20 | | **-8** | | | | 52,9 | | | | | 41,3 | | | | | 18 | | | |
| **-27** | | 73,0 | | | | 54,8 | | 19 | | **-7** | | | | 51,8 | | | | | 40,6 | | | | | 18 | | | |
| **-26** | | 72,0 | | | | 54,2 | | 19 | | **-6** | | | | 50,6 | | | | | 39,9 | | | | | 18 | | | |
| **-25** | | 70,9 | | | | 53,6 | | 19 | | **-5** | | | | 49,5 | | | | | 39,2 | | | | | 18 | | | |
| **-24** | | 69,9 | | | | 53,0 | | 19 | | **-4** | | | | 48,4 | | | | | 38,5 | | | | | 18 | | | |
| **-23** | | 68,9 | | | | 51,5 | | 18 | | **-3** | | | | 47,2 | | | | | 37,8 | | | | | 18 | | | |
| **-22** | | 67,8 | | | | 50,9 | | 18 | | **-2** | | | | 46,1 | | | | | 37,1 | | | | | 18 | | | |
| **-21** | | 66,8 | | | | 50,3 | | 18 | | **-1** | | | | 44,9 | | | | | 36,4 | | | | | 18 | | | |
| **-20** | | 65,8 | | | | 49,6 | | 18 | | **0** | | | | 43,7 | | | | | 35,3 | | | | | 17 | | | |
| **-19** | | 64,7 | | | | 48,2 | | 18 | | **1** | | | | 42,5 | | | | | 34,5 | | | | | 17 | | | |
| **-18** | | 63,7 | | | | 47,6 | | 18 | | **2** | | | | 41,3 | | | | | 33,8 | | | | | 17 | | | |
| **-17** | | 62,6 | | | | 47,0 | | 18 | | **3** | | | | 40,1 | | | | | 33,1 | | | | | 17 | | | |
| **-16** | | 61,6 | | | | 46,4 | | 18 | | **4** | | | | 38,9 | | | | | 32,3 | | | | | 17 | | | |
| **-15** | | 60,5 | | | | 45,8 | | 18 | | **5** | | | | 37,7 | | | | | 31,5 | | | | | 17 | | | |
| **-14** | | 59,4 | | | | 45,1 | | 18 | | **6** | | | | 36,4 | | | | | 30,8 | | | | | 17 | | | |
| **-13** | | 58,3 | | | | 44,5 | | 18 | | **7** | | | | 35,1 | | | | | 30,0 | | | | | 17 | | | |
| **-12** | | 57,3 | | | | 43,9 | | 18 | | **8** | | | | 33,8 | | | | | 29,1 | | | | | 17 | | | |
| **Котельная АМК №1/7** | | | | | | | **Михайловский тепловой район** | | | | | | **Михайловский филиал** | | | | | | | | | | | | | | |
| продолжительность отопительного периода, Z, ч | | | | | | | | | **4752** | | | расчетная температура в подающем трубопроводе | | | | | | | | | | | **75** | | | | |
| температура внутреннего воздуха, tв | | | | | | | | | **18** | | | расчетная температура в обратном трубопроводе | | | | | | | | | | | **57** | | | | |
| расчетная температура наружного воздуха, tн.о. | | | | | | | | | **-29** | | | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | **66** | | | | |
| Среднесуточная температура наружного воздуха | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | Среднесуточная температура наружного воздуха | средняя температура теплоносителя в системе отопления | | | | | | | | | | | | | | |
| **tН** | **t1** | | | | | | **t2** | | **Vм3/ч** | | | **tН** | **t1** | | | | | **t2** | | | | | **Vм3/ч** | | | | |
| **-31** | 77,0 | | | | | | 58,2 | | 19 | | | **-11** | 56,2 | | | | | 43,2 | | | | | 16 | | | | |
| **-30** | 76,0 | | | | | | 57,6 | | 19 | | | **-10** | 55,1 | | | | | 42,6 | | | | | 16 | | | | |
| **-29** | 75,0 | | | | | | 57,0 | | 19 | | | **-9** | 54,0 | | | | | 41,9 | | | | | 16 | | | | |
| **-28** | 74,0 | | | | | | 56,4 | | 19 | | | **-8** | 52,9 | | | | | 41,3 | | | | | 16 | | | | |
| **-27** | 73,0 | | | | | | 54,8 | | 18 | | | **-7** | 51,8 | | | | | 40,6 | | | | | 16 | | | | |
| **-26** | 72,0 | | | | | | 54,2 | | 18 | | | **-6** | 50,6 | | | | | 39,9 | | | | | 16 | | | | |
| **-25** | 70,9 | | | | | | 53,6 | | 18 | | | **-5** | 49,5 | | | | | 39,2 | | | | | 16 | | | | |
| **-24** | 69,9 | | | | | | 53,0 | | 18 | | | **-4** | 48,4 | | | | | 38,5 | | | | | 16 | | | | |
| **-23** | 68,9 | | | | | | 51,5 | | 17 | | | **-3** | 47,2 | | | | | 37,8 | | | | | 16 | | | | |
| **-22** | 67,8 | | | | | | 50,9 | | 17 | | | **-2** | 46,1 | | | | | 37,1 | | | | | 16 | | | | |
| **-21** | 66,8 | | | | | | 50,3 | | 17 | | | **-1** | 44,9 | | | | | 36,4 | | | | | 16 | | | | |
| **-20** | 65,8 | | | | | | 49,6 | | 17 | | | **0** | 43,7 | | | | | 35,3 | | | | | 16 | | | | |
| **-19** | 64,7 | | | | | | 48,2 | | 16 | | | **1** | 42,5 | | | | | 34,5 | | | | | 16 | | | | |
| **-18** | 63,7 | | | | | | 47,6 | | 16 | | | **2** | 41,3 | | | | | 33,8 | | | | | 16 | | | | |
| **-17** | 62,6 | | | | | | 47,0 | | 16 | | | **3** | 40,1 | | | | | 33,1 | | | | | 16 | | | | |
| **-16** | 61,6 | | | | | | 46,4 | | 16 | | | **4** | 38,9 | | | | | 32,3 | | | | | 16 | | | | |
| **-15** | 60,5 | | | | | | 45,8 | | 16 | | | **5** | 37,7 | | | | | 31,5 | | | | | 16 | | | | |
| **-14** | 59,4 | | | | | | 45,1 | | 16 | | | **6** | 36,4 | | | | | 30,8 | | | | | 16 | | | | |
| **-13** | 58,3 | | | | | | 44,5 | | 16 | | | **7** | 35,1 | | | | | 30,0 | | | | | 16 | | | | |
| **-12** | 57,3 | | | | | | 43,9 | | 16 | | | **8** | 33,8 | | | | | 29,1 | | | | | 16 | | | | |

Температурные графики котельной рассчитан согласно максимальным расчетным тепловым нагрузкам зданий, может меняться в зависимости от фактического состояния систем теплопотребления, является основой для качественно - количественного регулирования режима отпуска тепла с коллектора котельной. Для каждой котельной рекомендуемый температурный график должен быть индивидуальный.

Данные по статистике отказов и восстановления основного оборудования источников тепловой энергии не предоставлены. Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют.

# Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Теплоснабжение в муниципальном образовании Михайловское сельское поселение осуществляется от шести котельных по трубопроводам, проложенным надземным и подземным способами, расстояния и тип прокладки трубопроводов представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Информация по тепловой сети

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условный  диаметр, мм | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Год ввода  (последнего ремонта) | Способ  прокладки |
| Теплотрасса от котельной № 1/1 | | | |
| 250 | 35,7 | 2005 | надземная |
| 200 | 48,1 | 2006 | надземная |
| 110 | 19,6 | 2014 | надземная |
| 150 | 30 | 2015 | надземная |
| 150 | 7,6 | 2015 | надземная |
| 150 | 30 | 2015 | надземная |
| 150 | 17,8 | 2015 | надземная |
| 150 | 90,1 | 2015 | надземная |
| 100 | 13,35 | 1995 | надземная |
| 100 | 94,6 | 2009 | надземная |
| 100 | 28,8 | 2009 | надземная |
| 200 | 17,5 | 1995 | надземная |
| 200 | 53,8 | 2010 | надземная |
| 200 | 54,6 | 1995 | надземная |
| 200 | 68,35 | 1996 | надземная |
| 200 | 16,55 | 2012 | надземная |
| 200 | 14,57 | 1996 | надземная |
| 100 | 136,86 | 1995 | подземная |
| 100 | 36,5 | 2012 | надземная |
| 100 | 58,65 | 1995 | надземная |
| 200 | 78,01 | 1994 | надземная |
| 80 | 32,25 | 1993 | надземная |
| 100 | 39,4 | 2016 | надземная |
| 26 | 31,75 | 2012 | надземная |
| 26 | 17,8 | 2012 | надземная |
| 80 | 132,6 | 2016 | надземная |
| 80 | 57,95 | 2016 | надземная |
| 65 | 96,75 | 2016 | надземная |
| 40 | 18 | 1998 | подземная |
| 40 | 26,5 | 1998 | надземная |
| 32 | 6 | 2007 | надземная |
| 32 | 9 | 2007 | надземная |
| 32 | 8,9 | 1998 | надземная |
| 32 | 9,1 | 1998 | надземная |
| 80 | 60 | 2014 | надземная |
| 25 | 22 | 2014 | надземная |
| 50 | 23,95 | 2010 | надземная |
| 50 | 47,3 | 2009 | подземная |
| 44 | 100 | 2013 | надземная |
| 44 | 4,3 | 2013 | надземная |
| 100 | 7 | 2015 | надземная |
| 100 | 23 | 2015 | надземная |
| 100 | 6,9 | 2015 | надземная |
| 100 | 3,2 | 2015 | надземная |
| 100 | 6,2 | 2015 | надземная |
| 100 | 8,2 | 2015 | надземная |
| 100 | 64,7 | 2015 | надземная |
| 80 | 23,35 | 2013 | надземная |
| 80 | 10,5 | 2013 | надземная |
| 50 | 10,15 | 2013 | надземная |
| 80 | 49,55 | 2013 | надземная |
| 65 | 25,15 | 2010 | надземная |
| 50 | 10 | 2010 | надземная |
| 50 | 16,5 | 2010 | подземная |
| 50 | 15 | 1995 | надземная |
| 50 | 15,2 | 1995 | надземная |
| 32 | 28,5 | 2012 | подземная |
| 40 | 11 | 1989 | надземная |
| 40 | 10 | 1989 | надземная |
| 50 | 9,5 | 2013 | подземная |
| 50 | 46,3 | 1995 | надземная |
| 50 | 10,35 | 1995 | надземная |
| 150 | 16,5 | 1996 | подземная |
| 150 | 10,8 | 1996 | надземная |
| 125 | 5,7 | 1996 | надземная |
| 65 | 19,4 | 2012 | подземная |
| 125 | 27,75 | 1996 | надземная |
| 100 | 14,9 | 1996 | надземная |
| 80 | 12 | 1996 | надземная |
| 65 | 16,05 | 1996 | надземная |
| 65 | 16,9 | 1996 | надземная |
| 150 | 44,95 | 2011 | надземная |
| 150 | 6,65 | 2011 | надземная |
| 150 | 11,6 | 2011 | надземная |
| 150 | 15 | 2011 | надземная |
| 65 | 1 | 2011 | надземная |
| 150 | 58,4 | 2011 | подземная |
| 100 | 11,4 | 2016 | надземная |
| 65 | 11,45 | 1996 | подземная |
| 50 | 39,7 | 1993 | надземная |
| 80 | 18,2 | 1996 | подземная |
| 80 | 48,25 | 1997 | надземная |
| 150 | 14,9 | 1994 | подземная |
| 50 | 12,47 | 2013 | надземная |
| 50 | 4,75 | 2013 | надземная |
| 50 | 7,75 | 2013 | надземная |
| 150 | 124,44 | 1993 | подземная |
| 150 | 133,83 | 1993 | надземная |
| 100 | 72,05 | 1993 | надземная |
| 100 | 17,1 | 1993 | надземная |
| 100 | 12,01 | 1993 | надземная |
| 100 | 25 | 1993 | надземная |
| 80 | 8,05 | 1993 | надземная |
| 80 | 5,6 | 1993 | надземная |
| 80 | 5,7 | 1993 | надземная |
| 50 | 12,3 | 2013 | надземная |
| 50 | 5,88 | 1993 | подземная |
| 65 | 94,96 | 1993 | надземная |
| 40 | 1,8 | 1993 | надземная |
| 40 | 6,4 | 1993 | надземная |
| 80 | 83,85 | 1993 | надземная |
| 80 | 1,3 | 1993 | надземная |
| 80 | 115,83 | 2016 | надземная |
| 65 | 115,83 | 2016 | надземная |
| 80 | 5,5 | 2016 | надземная |
| 80 | 123,8 | 2005 | надземная |
| 80 | 11,05 | 2005 | надземная |
| 200 | 83,71 | 1993 | надземная |
| 100 | 50 | 1993 | надземная |
| 150 | 17,96 | 2016 | надземная |
| 100 | 3,5 | 1993 | надземная |
| 150 | 230,78 | 1993 | надземная |
| 150 | 11,25 | 1993 | надземная |
| 100 | 2 | 1993 | надземная |
| 100 | 40 | 2015 | подземная |
| 100 | 57,6 | 2011 | надземная |
| 80 | 10,85 | 2013 | надземная |
| 80 | 3,1 | 2013 | надземная |
| 65 | 14,65 | 1993 | надземная |
| 65 | 6,2 | 2012 | надземная |
| 80 | 2,95 | 1993 | надземная |
| 80 | 3,05 | 1993 | надземная |
| 100 | 7 | 1993 | надземная |
| 100 | 6,1 | 1993 | надземная |
| 80 | 32,43 | 1993 | надземная |
| 50 | 2,1 | 1993 | надземная |
| 50 | 2,1 | 1993 | подземная |
| 26 | 6 | 2011 | надземная |
| 50 | 22,85 | 2011 | подземная |
| 50 | 12 | 1993 | надземная |
| 44 | 17,2 | 2013 | надземная |
| 125 | 23,6 | 2011 | надземная |
| 125 | 11,5 | 2011 | надземная |
| 80 | 31,3 | 1998 | надземная |
| 80 | 2,95 | 1998 | надземная |
| 50 | 45,85 | 2008 | надземная |
| 50 | 1,5 | 2008 | надземная |
| 50 | 31 | 2008 | надземная |
| 125 | 62,3 | 2011 | надземная |
| 50 | 29,6 | 1998 | надземная |
| 50 | 19,4 | 2005 | надземная |
| 26 | 11,2 | 2015 | надземная |
| 125 | 53,9 | 1998 | надземная |
| 50 | 6,4 | 1998 | надземная |
| 50 | 16,83 | 1998 | надземная |
| 50 | 8,85 | 1998 | надземная |
| 125 | 54,05 | 1998 | надземная |
| 100 | 20,7 | 1998 | надземная |
| 100 | 18,5 | 1998 | надземная |
| 100 | 20,6 | 1998 | надземная |
| 100 | 29,1 | 1998 | надземная |
| 100 | 10,9 | 1998 | надземная |
| 100 | 14,6 | 1998 | надземная |
| 100 | 48,2 | 1998 | надземная |
| 50 | 60,6 | 2011 | надземная |
| 25 | 10,7 | 1998 | надземная |
| 65 | 48 | 1998 | надземная |
| 50 | 41 | 2011 | надземная |
| 50 | 3 | 2011 | надземная |
| 25 | 11 | 2011 | надземная |
| 25 | 22,1 | 2011 | надземная |
| 50 | 9,15 | 1998 | надземная |
| 65 | 9 | 1998 | надземная |
| 100 | 52,8 | 1998 | надземная |
| 26 | 25 | 1998 | надземная |
| 65 | 21 | 1998 | надземная |
| 26 | 32,5 | 1998 | надземная |
| 80 | 83,1 | 1998 | надземная |
| 65 | 12,6 | 1998 | надземная |
| 65 | 163,71 | 1998 | надземная |
| 32 | 7,15 | 1998 | надземная |
| 32 | 7,7 | 1998 | надземная |
| 32 | 8,3 | 1998 | надземная |
| 32 | 7 | 2011 | надземная |
| Теплотрасса от котельной № 1/2 | | | |
| 200 | 96,2 | 2002 | надземная |
| 200 | 2,8 | 2002 | надземная |
| 150 | 24,8 | 2010 | надземная |
| 150 | 82,5 | 2010 | надземная |
| 150 | 11,8 | 2010 | надземная |
| 150 | 8,75 | 2002 | надземная |
| 150 | 13,6 | 1986 | надземная |
| 150 | 80,35 | 1986 | надземная |
| 125 | 50,58 | 1986 | надземная |
| 80 | 65,1 | 1986 | надземная |
| 65 | 27 | 1986 | надземная |
| 150 | 41,6 | 1986 | надземная |
| 150 | 12 | 2002 | надземная |
| 150 | 5 | 1989 | надземная |
| 150 | 14,3 | 1982 | надземная |
| 80 | 40,525 | 1982 | надземная |
| 65 | 40,525 | 1989 | надземная |
| 80 | 4,8 | 1989 | подземная |
| 65 | 4,8 | 1989 | надземная |
| 80 | 4,25 | 2008 | надземная |
| 65 | 4,25 | 2008 | надземная |
| 80 | 43,25 | 2008 | надземная |
| 125 | 68,2 | 1983 | надземная |
| 100 | 2,8 | 2008 | надземная |
| 100 | 11,7 | 1983 | надземная |
| 100 | 12,4 | 2008 | надземная |
| 100 | 22,6 | 1983 | надземная |
| 65 | 46,5 | 2008 | надземная |
| 65 | 11,5 | 2008 | подземная |
| 65 | 6,5 | 1986 | надземная |
| 65 | 29,8 | 2008 | надземная |
| 65 | 21,7 | 1986 | надземная |
| 50 | 21,7 | 2008 | надземная |
| 125 | 18,4 | 1986 | надземная |
| 80 | 0,5 | 2008 | надземная |
| 100 | 192,4 | 1986 | надземная |
| 100 | 8 | 2016 | надземная |
| 80 | 0,4 | 2016 | подземная |
| 50 | 36,3 | 2008 | надземная |
| 100 | 91,5 | 1989 | надземная |
| 65 | 49,5 | 2008 | надземная |
| 50 | 73 | 1989 | надземная |
| 50 | 2,7 | 2008 | надземная |
| 100 | 62,43 | 1989 | надземная |
| 100 | 35,6 | 2008 | надземная |
| 125 | 22 | 1989 | надземная |
| 100 | 18,25 | 2008 | надземная |
| 80 | 80,9 | 1989 | надземная |
| 50 | 113,5 | 2008 | надземная |
| 80 | 32,4 | 1989 | надземная |
| 50 | 34 | 2008 | надземная |
| 50 | 15,7 | 1989 | надземная |
| 50 | 8,6 | 2003 | надземная |
| 65 | 61 | 2003 | подземная |
| 65 | 9,8 | 2003 | надземная |
| Теплотрасса от котельной № 1/4 | | | |
| 250 | 6,67 | 2002 | надземная |
| 250 | 14,65 | 2002 | надземная |
| 250 | 46,26 | 2010 | надземная |
| 150 | 33,08 | 2010 | надземная |
| 150 | 34,68 | 2010 | надземная |
| 200 | 5,3 | 2002 | надземная |
| 150 | 90,4 | 1986 | надземная |
| 200 | 129,85 | 1986 | надземная |
| 200 | 31 | 1986 | надземная |
| 150 | 115,9 | 1986 | надземная |
| 150 | 16,6 | 1986 | надземная |
| 150 | 17,5 | 1986 | надземная |
| 150 | 42,65 | 2002 | надземная |
| 150 | 7 | 1989 | надземная |
| 150 | 50,45 | 1982 | надземная |
| 125 | 67,11 | 1982 | надземная |
| 125 | 100,26 | 1989 | надземная |
| 80 | 30,94 | 1989 | подземная |
| 80 | 25,5 | 1989 | надземная |
| 80 | 59,1 | 2008 | надземная |
| 80 | 129,9 | 2008 | надземная |
| 80 | 14,5 | 2008 | надземная |
| 65 | 26 | 1983 | надземная |
| 50 | 8,9 | 2008 | надземная |
| 80 | 23,9 | 1983 | надземная |
| 80 | 101,8 | 2008 | надземная |
| 50 | 15,7 | 1983 | надземная |
| 80 | 34,5 | 2008 | надземная |
| 50 | 13,5 | 2008 | подземная |
| 50 | 66,1 | 1986 | надземная |
| 100 | 44,7 | 2008 | надземная |
| 50 | 36,25 | 1986 | надземная |
| 50 | 10,53 | 2008 | надземная |
| 50 | 5,95 | 1986 | надземная |
| 100 | 60,35 | 2008 | надземная |
| 50 | 8,85 | 1986 | надземная |
| 65 | 90,25 | 2016 | надземная |
| 50 | 72,5 | 2016 | подземная |
| 65 | 64 | 2008 | надземная |
| 65 | 43,55 | 1989 | надземная |
| 44 | 13,9 | 2008 | надземная |
| 44 | 10,16 | 1989 | надземная |
| 25 | 37,3 | 2008 | надземная |
| 25 | 3,5 | 1989 | надземная |
| 80 | 34,25 | 2008 | надземная |
| 80 | 57,75 | 1989 | надземная |
| 50 | 9,7 | 2008 | надземная |
| 50 | 3,15 | 1989 | надземная |
| 100 | 6,3 | 2008 | надземная |
| 100 | 67,45 | 1989 | надземная |
| 80 | 24,75 | 2008 | надземная |
| 50 | 15,45 | 1989 | надземная |
| 50 | 12,1 | 2003 | надземная |
| 50 | 8,2 | 2003 | подземная |
| 50 | 22,2 | 2003 | надземная |
| 50 | 3,7 | 2003 | надземная |
| 50 | 8,25 | 2003 | подземная |
| 50 | 236,2 | 1986 | надземная |
| 50 | 5,9 | 2003 | надземная |
| Теплотрасса от котельной № 1/5 | | | |
| 150 | 624,8 | 2002 | надземная |
| 65 | 17 | 2002 | надземная |
| 50 | 53,6 | 2010 | надземная |
| Теплотрасса от котельной № 1/7 | | | |
| 125 | 37,1 | 2002 | надземная |
| 125 | 9,5 | 2002 | надземная |
| 125 | 14,2 | 2010 | надземная |
| 50 | 66,3 | 2010 | надземная |
| 50 | 14,5 | 2010 | надземная |
| 125 | 109,8 | 2002 | надземная |
| 50 | 26,1 | 1986 | надземная |
| 50 | 9,6 | 1986 | надземная |
| 80 | 53,8 | 1986 | надземная |
| 80 | 7,9 | 1986 | надземная |

В рассматриваемой системе теплоснабжения на диаметрах трубопроводах до

50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах свыше 50 мм – клинового.

Камеры и павильоны устраиваются в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных кранов, мертвых опор и др. Строительная часть камер часто выполняется из кирпича, а также из монолитного бетона или железобетона. Сборный железобетон главным образом применяется для устройства перекрытий.

График регулирования отпуска тепла предоставлен в таблице 1.5.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Накопление статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не ведётся.

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.

Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго Росси №235 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике, изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Предписаний надзорных органов о запрещении эксплуатации участков тепловой сети на момент разработки схемы теплоснабжения нет.

Потребители подключены к тепловым сетям по зависимой схеме присоединения без смешения. Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.23.2009г.

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. Сведения о фактической оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии предоставлены не были.

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2022 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

# Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельной № 1/1 – село Михайловка, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 6,212 Гкал/ч.

Зона действия котельной № 1/2 – село Михайловка, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 3,236 Гкал/ч.

Зона действия котельной № 1/4 – село Михайловка, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 2,606 Гкал/ч.

Зона действия котельной № 1/5 – село Михайловка, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,289 Гкал/ч.

Зона действия котельной № 1/7 – село Васильевка, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,327 Гкал/ч.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также здания общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

Зоны действия теплоснабжения представлены на рисунке 1.1 и 1.2.

# Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Максимальные часовые присоединенные нагрузки на отопление по всем потребителям муниципального образования Михайловское сельское поселение представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Фактический адрес местонахождения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год |
| Котельная № 1/1 | | | |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №1 | 0,32342 | 7836 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №2 | 0,36548 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №3 | 0,25695 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №4 | 0,11686 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №5 | 0,21482 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №6 | 0,16403 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №7 | 0,29741 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №8 | 0,26963 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №9 | 0,07461 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №10 | 0,07487 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №11 | 0,04374 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №12 | 0,07213 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №14 | 0,12233 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №15 | 0,22771 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №16 | 0,16123 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №17 | 0,08085 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №18 | 0,12026 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №19 | 0,07347 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №20 | 0,09089 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №21 | 0,12098 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №22 | 0,07340 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №23 | 0,09003 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №24 | 0,09805 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №1 дом №25 | 0,10010 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Новая.6 | 0,02152 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Новая.10 | 0,03209 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Новая.12 | 0,03061 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Новая.16 | 0,00655 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Новая.17 | 0,03195 |
| Жилой дом | с. Михайловкаул.Новая.19 | 0,03469 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Новая.21а | 0,03058 |
| Жилой дом | с. Михайловка пер. Безымянн.1 | 0,01955 |
| Жилой дом | с. Михайловка пер. Безымянн.2 | 0,03088 |
| Жилой дом | с. Михайловка пер. Безымянн.5 | 0,01255 |
| Жилой дом | с. Михайловка пер. Безымянн.7 | 0,01539 |
| Жилой дом | с. Михайловка пер. Больничн.1 | 0,02822 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Советская.28 | 0,01490 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №5 дом №1 | 0,07868 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №5 дом №2 | 0,07914 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Красноармейская.3 | 0,06254 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Красноармейская.3 | 0,01446 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Красноармейская.3 | 0,01443 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Красноармейская.4 | 0,01446 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Красноармейская.4 | 0,01454 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Колхозная.42а | 0,01013 |
| Жилой дом | с. Михайловка пер.Больничн.2 | 0,02703 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Красноармейская.3 |  |
| Административное здание №1 | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,16819 | 1005 |
| Административное здание №2 | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,05662 |
| Административное здание №3 | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00964 |
| Гараж (лит.В) с/х | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,04593 |
| Гараж (литБ) | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00513 |
| Гараж (литБ1) | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00602 |
| Гараж (литБ2) | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00248 |
| Гараж (литБ3) отключён | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00000 |
| Музей | с. Михайловка квартал №1 дом №7 | 0,01393 |
| РДК (Центр дополнительного | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,11651 |
| ДЮСШ | с. Михайловка ул. Ленинская | 0,13347 |
| Центральная районная библио | с. Михайловка квартал №1 дом №2 | 0,03439 |
| МДОУ ДОД "ЦДТ" с. Михайлов | с. Михайловка квартал №1 дом №13 | 0,09149 |
| ДОУ "Березка" | с. Михайловка переулок Безымянны | 0,03262 |
| ИФНС-9 | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,01749 | 511 |
| Пенсионный фонд | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,04264 |
| Управление суд.департам (ад | с. Михайловка ул. Новая.1 | 0,08500 |
| Управление суд.департам (гар | с. Михайловка ул. Новая.1 | 0,00428 |
| УФМС | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,01537 |
| УФ регистрационной службы | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00952 |
| ОВД | с. Михайловка квартал №1 дом №7 | 0,01111 |
| УФС по ветер. и фитосан. надз | с. Михайловка ул. Новая.30а | 0,00584 |
| Прокуратура | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,02889 |
| гараж прокуратуры | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00584 |
| Приставы | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,02889 |
| Мировые судьи | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00835 | 992 |
| ОСЗН | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,01396 |
| ГУСО ПЦСОН | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00095 |
| общежитие коллежда | с. Михайловка квартал 5 дом 3 | 0,11396 |
| Стационар | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,11146 |
| Хирургия | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,17122 |
| Роддом | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,08338 |
| Кухня | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,01503 |
| Дизкамера | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00211 |
| Прачечная | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00803 |
| Гараж | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,03340 |
| Столярн.цех | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00227 |
| Поликлиника | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,11678 |
| Лаборатория | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,01008 |
| Чжао Вэйцян | с. Михайловка квартал №1 дом №5 | 0,01924 | 320 |
| ИП Дубовой Центр-ДТ магазин | с. Михайловка квартал №1 дом №5 | 0,06759 |
| ООО "Даско" | с. Михайловка квартал №1 дом №5 | 0,01760 |
| Почта Росии | с. Михайловка квартал №1 дом №7 | 0,04501 |
| Т,Ц,Арагац | с. Михайловка ул. Красноармейская. |  |
| ООО Стимул | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,02284 |
| Михайловское РАЙПО (нотари | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00203 |
| ИП Изенев БТИ | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,01659 |
| ООО "Фарм" | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00755 |
| Радент стоматология | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,02273 |
| ИП Сергоян С.М. торг.дом | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,06997 |
| ИП Сергоян С.М. торг.дом | с. Михайловка ул. Красноармейская. |  |
| Котельная № 1/2 | | | |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №2 дом №1 | 0,27338 | 3510 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №2 дом №2 | 0,21935 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №2 дом №3 | 0,22243 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №1 | 0,22638 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №2 | 0,22534 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №20 | 0,12619 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Заводская.5а | 0,11694 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Заводская.6 | 0,12040 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Заводская.6а | 0,12080 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Тихоок-ская.68 | 0,05532 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Комарова.1а | 0,02216 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул. Тихоокеанская.58 | 0,42289 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул. Тихоокеанская.58 |  |
| МОУ СОШ | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,54798 | 887 |
| Гараж | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,03046 |
| ОВД административное здани | с. Михайловка ул. Заводская.1 | 0,02094 | 169 |
| ОВД административное здани | с. Михайловка ул. Заводская.3 | 0,06954 |
| ОВД административное здани | с. Михайловка ул. Заводская.3 | 0,00706 |
| ОВД гараж ГИБДД | с. Михайловка ул. Заводская.3 | 0,01735 |
| ОВД гараж | с. Михайловка ул. Заводская.3 | 0,01956 |
| ОВД гараж | с. Михайловка ул. Заводская.3 | 0,00211 |
| КГКУ Центр занятости населен | с. Михайловка ул. Тихоокеанская.56 | 0,05897 |
| КГКУ Центр занятости населен | с. Михайловка ул. Тихоокеанская.56 |  |
| Гараж ИФМС-9 | с. Михайловка ул. Красноармейская | 0,00320 | 549 |
| ГУ ФМС России Прим. Кр. | с. Михайловка ул. Заводская.1 | 0,00796 |
| ФГУ Россельхозцентр | с. Михайловка квартал №2 дом №2 | 0,00313 |
| Отдел вневед.охраны | с. Михайловка ул. Заводская.3 | 0,00893 |
| ФБУ МРУИИ №3 ГУФСИН | с. Михайловка ул. Заводская.3а | 0,00271 |
| Управление ФСБ | с. Михайловка ул. Заводская.1 | 0,00174 |
| Гараж ФСБ | с. Михайловка ул. Заводская.2 | 0,00349 |
| ИП Кофанов (РКЦ) | с. Михайловка ул. Тихоокеанская.50 | 0,02862 | 170 |
| ИП Кофанов (РКЦ) | с. Михайловка ул. Тихоокеанская.50 | 0,00000 |
| ООО ПРАЙД-А | с. Михайловка квартал №3 дом №2 | 0,05206 |
| АК СБ РФ №4140 (администра | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,05592 |
| АК СБ РФ №4140 (гараж) | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,01513 |
| АК СБ РФ №4140 (админ. Зд + | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00000 |
| магазин "Маруся" | с. Михайловка ул. Тихоокеанская .52 |  |
| ИП Сергоян магазин | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,05783 |
| ИП Сергоян гараж | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,07003 |
| ИП Сергоян (магазин+гараж) | с. Михайловка ул. Красноармейская. | 0,00000 |
| Котельная № 1/4 | | | |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №3 | 0,05518 | 5230 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №4 | 0,10473 |
| Жилой дом | с. Михайлоавка квартал №3 дом №5 | 0,10042 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №6 | 0,04470 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №7 | 0,04980 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №8 | 0,09200 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №9 | 0,03161 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №10 | 0,08789 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №11 | 0,08903 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №16 | 0,08754 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №17 | 0,02505 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №18 | 0,02488 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №3 дом №19 | 0,02133 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №1 | 0,09155 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №2 | 0,09039 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №3 | 0,09049 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №4 | 0,09315 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №5 | 0,09315 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №6 | 0,09207 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №7 | 0,09128 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №8 | 0,09229 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №9 | 0,22480 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №11 | 0,09249 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №12 | 0,23143 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №22 | 0,10485 |
| Жилой дом | с. Михайловка квартал №4 дом №24 | 0,09155 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Красноармейская, | 0,01909 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Красноармейская, | 0,01508 |
| Жилой дом | с. Михайловка ул.Заречная,3 | 0,03396 |
| МДОУ №16"Светлячок" | с. Михайловка квартал №3 | 0,09721 | 418 |
| МДОУ №33 "Ручеек" | с. Михайловка квартал №4 | 0,10622 |
| УФС по ветерин. и фитосан. | с. Михайловка квартал №3 дом №8 к | 0,01059 | 17 |
| ООО Жилсервис | с. Михайловка квартал №4 дом №1 | 0,01152 | - |
| ООО Водоканал Михайловски | с. Михайловка квартал №4 дом №1 | 0,00539 |
| ИП Прочуханов магазин "Тону | с. Михайловка квартал №4 дом №1 | 0,00647 |
| ИП Купянский | с. Михайловка квартал №4 дом №1 | 0,00165 |
| ИП Цзю (магазин) | с. Михайловка квартал №4 дом №1 | 0,00555 |
| Котельная № 1/5 | | | |
| жилой дом | с. Михайловка ул.Дубининская,1а | 0,06026 | 653 |
| жилой дом | с. Михайловка ул.Дубининская, 1б | 0,06094 |
| жилой дом | с. Михайловка ул.Дубининская, 1в | 0,05991 |
| жилой дом | с. Михайловка ул.Ленинская, 162 | 0,05803 |
| жилой дом | с. Михайловка ул.Ленинская, 164 | 0,04989 |
| Котельная № 1/6 | | | |
| собственное потребление | с. Михайловка ул. Вокзальная.25 | 0,04901 | 598 |
| собственное потребление | с. Михайловка ул. Вокзальная.25 | 0,03615 |
| собственное потребление | с. Михайловка ул. Вокзальная.25 | 0,10312 |
| собственное потребление | с. Михайловка ул. Вокзальная.25 | 0,05156 |
| собственное потребление | с. Михайловка ул. Вокзальная.25 | 0,00791 |
| собственное потребление | с. Михайловка ул. Вокзальная0.25 | 0,00241 |
| Котельная АМК № 1/7 | | | |
| жилой дом | с. Васильевка дом №27 | 0,07769 | 766 |
| жилой дом | с. Васильевка дом №28 | 0,08055 |
| жилой дом | с. Васильевка дом №1 ул.Гарнизонн | 0,16845 |

# Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В таблице 1.8 приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам потребителей), по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от источника тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой энергии.

Таблица 1.8 – Баланс тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Котельная  № 1/1 | Котельная  № 1/2 | Котельная  № 1/4 | Котельная  № 1/5 | Котельная  № 1/6 | Котельная АМК № 1/7 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 10,8 | 6 | 5,56 | 0,909 | 0,344 | 0,688 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 8,933 | 5,04 | 3,927 | 0,639 | 0,206 | 0,619 |
| Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/час | 8,851 | 4,973 | 3,884 | 0,629 | 0,201 | 0,619 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 11607 | 6197 | 5288 | 886 | 599 | 800 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год | 391 | 318 | 203 | 46 | 23 | 41 |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 11216 | 5879 | 5085 | 840 | 575 | 759 |
| Потери, Гкал/год | 550 | 591 | -581 | 187 | -35 | -8 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год | 10666 | 5287 | 5666 | 653 | 0 | 766 |
| Договорные годовые нагрузки по потребителям,  Гкал/год: |  |  |  |  |  |  |
| Жилфонд: |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 7836 | 3511 | 5230 | 653 | 0 | 766 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 1005 | 888 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 992 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 511 | 549 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие объекты: |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 321 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*- отрицательное значение потерь, связано с тем, что значение выработки фактическое, а значение потребления тепловой энергии абонентами, расчётное.

В таблице 1.9 приведены резервы и дефициты тепловой мощности НЕТТО по каждому источнику тепловой энергии на 2019 год.

Таблица 1.9 – Резервы и дефициты тепловой мощности НЕТТО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Котельная  № 1/1 | Котельная  № 1/2 | Котельная  № 1/4 | Котельная  № 1/5 | Котельная  № 1/6 | Котельная АМК № 1/7 |
| Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч | 8,851 | 4,973 | 3,884 | 0,629 | 0,201 | 0,619 |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 6,212 | 3,236 | 2,606 | 0,289 | 0,201 | 0,327 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 30 | 35 | 33 | 54 | 0 | 47 |

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей.

Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется:

1. Разработать и соблюдать программу мероприятий по экономии топлива, программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.
2. Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции.
3. Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений.
4. Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования.
5. Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений.
6. Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.

В связи с вышеизложенным, расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

# Балансы теплоносителя

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

* объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;
* объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
* объем воды на собственные нужды котельной, м3;
* объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
* объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

*Vсети=∑vdildi*

где

*vdi* - удельный объем воды в трубопроводе *i*-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

*ldi* - протяженность участка тепловой сети *i*-го диаметра, м;

*n* - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

*Vот=vот\*Qот*

где

*vот* – удельный объем воды (справочная величина *vот* =30 м3/Гкал/ч);

*Qот* - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система

*Vподп =0,0025·V,*

где

*V* - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3. открытая система

*Vподп =0,0025·V+Gгвс,*

где

*Gгвс* - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно- питьевого водоснабжения.

Результаты расчетов (баланс производительности) по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Баланс производительности водоподготовительных установок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Заполнение  тепловой сети, т | Подпитка  тепловой сети, т/ч | Аварийная  подпитка, т/ч | Заполнение  системы отопления потребителей, т |
| Котельная № 1/1 | | | | |
| 2018 г. | 102,1 | 0,72 | 5,77 | 186,4 |
| 2019 г. | 102,1 | 0,72 | 5,77 | 186,4 |
| 2020 г. |  |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |
| 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| 2029-2033 гг. |  |  |  |  |
| Котельная № 1/2 | | | | |
| 2018 г. | 33,74 | 0,33 | 2,62 | 9,08 |
| 2019 г. | 33,74 | 0,33 | 2,62 | 9,08 |
| 2020 г. |  |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |
| 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| 2029-2033 гг. |  |  |  |  |
| Котельная № 1/4 | | | | |
| 2018 г. | 47,63 | 0,32 | 2,52 | 78,18 |
| 2019 г. | 47,63 | 0,32 | 2,52 | 78,18 |
| 2020 г. |  |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |
| 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| 2029-2033 гг. |  |  |  |  |
| Котельная № 1/5 | | | | |
| 2018 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2019 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2020 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2021 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2022 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2023 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2024-2028 гг. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2029-2033 гг. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| Котельная АМК № 1/7 | | | | |
| 2018 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2019 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2020 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2021 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2022 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2023 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2024-2028 гг. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2029-2033 гг. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| Котельная новая | | | | |
| 2018 г. | - | - | - | - |
| 2019 г. | - | - | - | - |
| 2020 г. | 183,47 | 1,37 | 10,91 | 273,66 |
| 2021 г. | 183,47 | 1,37 | 10,91 | 273,66 |
| 2022 г. | 183,47 | 1,37 | 10,91 | 273,66 |
| 2023 г. | 183,47 | 1,37 | 10,91 | 273,66 |
| 2024-2028 гг. | 183,47 | 1,37 | 10,91 | 273,66 |
| 2029-2033 гг. | 183,47 | 1,37 | 10,91 | 273,66 |

# Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Для источников тепловой энергии муниципального образования Михайловское сельское поселение основным видом топлива является уголь и мазут.

В таблице 1.11 приведены топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения в 2018 год.

Таблица 1.11 – Топливный баланс

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Котельная № 1/2 | Котельная № 1/4 | Котельная № 1/5 | Котельная № 1/6 | Котельная № АМК 1/7 | Котельная № 1/1 |
| Уголь | | | | | Мазут |
| Размерность | тонны | | | | | тонны |
| Факт 2018 г. | 2996 | 2848 | 515 | 328 | 397 | 1400 |

Топливо поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

# Надежность теплоснабжения

Задачей теплоснабжения является обеспечение требуемых уровней параметров у потребителей, при которых достигаются комфортные условия жизни людей. Социальные последствия, возникающие при нарушении нормальных условий работы и жизни людей, не поддаются экономической оценке, однако их влияние весьма велико и поэтому в методике оценки надежности исходят из принципа недопустимости отказов.

В публикациях определению причин возникновения повреждений на тепловых сетях уделяется пристальное внимание и сводится к одной из перечисленных ниже:

* наличие «капели» с плит перекрытий каналов;
* наличие воды в канале или занос канала грунтом, когда вода или грунт достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода;
* коррозионные повреждения опорных металлоконструкций;
* коррозионно-опасное влияние постоянных блуждающих и переменных токов
* ветхость оборудования.

Коррозионные процессы металла трубопроводов являются основной причиной повреждений теплопроводов в процессе эксплуатации и являются результатом физико-химических воздействий окружающей среды на трубопроводы. Существенными факторами, определяющими коррозионную активность среды, является структура, гранулометрический состав, влажность, воздухопроницаемость, окислительно-восстановительный потенциал, общая кислотность и общая щелочность почв и грунтов. Помимо почвенной коррозии, подземные теплопроводы подвержены электрокоррозии, вызываемой блуждающими токами, и внутренней коррозии.

Данные по авариям на тепловых сетях муниципального образования Верхнеперевальское сельское поселение за последние пять лет не предоставлены.

# Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Ниже представлены в таблицы 1.12 технико-экономические показатели для котельных, характеризующие хозяйственно-экономическую деятельность.

Таблица 1.12 – Технико – экономические показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Котельная  № 1/1 | Котельная  № 1/2 | Котельная  № 1/4 | Котельная  № 1/5 | Котельная  № 1/6 | Котельная АМК № 1/7 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 10,8 | 6 | 5,56 | 0,909 | 0,344 | 0,688 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 8,933 | 5,04 | 3,927 | 0,639 | 0,206 | 0,619 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 11607 | 6197 | 5288 | 886 | 599 | 800 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год | 391 | 318 | 203 | 46 | 23 | 41 |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 11216 | 5879 | 5085 | 840 | 575 | 759 |
| Потери, Гкал/год | 550 | 591 | -581 | 187 | -35 | -8 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 10666 | 5287 | 5666 | 653 | 0 | 766 |
| Потребление топлива, т.н.т | 2996 | 2848 | 515 | 328 | 397 | 1400 |
| Потребление топлива, т.у.т | 1269 | 1230 | 226 | 144 | 157 | 336 |
| Удельный расход условного топлива на  выработку, т.у.т./Гкал | 0,179 | 0,247 | 0,229 | 0,245 | - | 0,238 |

\*- отрицательное значение потерь, связано с тем, что значение выработки фактическое, а значение потребления тепловой энергии абонентами, расчётное.

# Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Плата на подключение к тепловым сетям устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого теплосетевой организацией с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются:

* работы по врезке построенных сетей в существующую сеть;
* объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2022 г. (20) потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.
3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период не взималась.

Решения об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, а также платы за подключение к системе теплоснабжения принимаются органами регулирования в течение одного месяца со дня вступления в силу методических указаний, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 постановления от 22 октября 2012 г. №2275 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

На 2016-2018 годы тарифы на тепловую энергию для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» установлены Департаментом по тарифам Приморского края от 20.12.2016 г. № 70/5 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период регулирования с 2016 по 2018 годы».

На 2019-2023 годы тарифы на тепловую энергию для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» установлены Департаментом по тарифам Приморского края от 20.12.2018 г. № 70/6 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) поставляемую краевым государственным унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» на период регулирования с 2019 по 2023 годы».

В таблице 1.13 представлены утвержденные тарифы на тепловую энергию для Михайловского сельского поселения. На рис. 1.4 представлена динамика изменения утвержденных тарифов.

Таблица 1.13 – Тарифы на тепловую энергию на 2016-2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Год | Вода | |
| С 01 января по 30 июня | С 01 июля по 31 декабря |
| Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал (без НДС) | 2016 | 3734,33 | 3886,91 |
| 2017 | 3886,91 | 4016,26 |
| 2018 | 4016,26 | 4102,85 |
| 2019 | 4175,45 | 4246,25 |
| 2020 | 4246,25 | 4421,13 |
| 2021 | 4421,13 | 4498,57 |
| 2022 | 4498,57 | 4766,83 |
| 2023 | 4752,13 | 4752,13 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал (с НДС) | 2016 | 4406,51 | 4586,55 |
| 2017 | 4586,55 | 4739,19 |
| 2018 | 4739,19 | 4841,36 |
| 2019 | 5010,54 | 5095,50 |
| 2020 | 5095,50 | 5305,36 |
| 2021 | 5305,36 | 5398,28 |
| 2022 | 5398,28 | 5720,20 |
| 2023 | 5702,77 | 5702,77 |

Рисунок 1.4 – Динамика изменения тарифов на теплоснабжение

# Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск теплоносителя. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения на данный момент обусловлены высоким износом тепловых сетей и малой их резервируемостью. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.

Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей.

Проблем с надежностью и эффективностью снабжением топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается.

# ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Площадь муниципального образования Михайловское сельское поселение составляет 233,51 кв.км. На расчетный период с 2019 по 2033 г. новое строительство жилых и административных зданий, подключаемых к центральному теплоснабжению, не планируется.

В таблицах 2.1 - 2.6 приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам потребителей), по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от источника тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой энергии, величина производства тепловой энергии по следующим источникам тепловой энергии.

Таблица 2.1 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная № 1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 г.  факт | 2019 г.  прогноз | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. | 2029-2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная мощность,  Гкал/час | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Располагаемая мощность,  Гкал/час | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 | 8,933 |
| Потребление тепловой энергии  всего, Гкал/год | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 |
| - отопление, вентиляция | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 | 11607,1 |
| Расход на собственные нужды | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 |
| Отпуск в сеть | 11215,9 | 11215,9 | 11215,9 | 11215,9 | 11215,9 | 11215,9 | 11215,9 | 11215,9 |
| Потери | 550,2 | 550,2 | 550,2 | 550,2 | 550,2 | 550,2 | 550,2 | 550,2 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 10655,6 | 10655,6 | 10655,6 | 10655,6 | 10655,6 | 10655,6 | 10655,6 | 10655,6 |
| - Жилфонд | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 |
| - Местный бюджет | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| - Краевой бюджет | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| - Федеральный бюджет | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| - Прочие | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Резерв тепловой мощности, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

\* – в 2030 году планируется ввод в эксплуатацию новой котельной, нагрузка от котельной № 1-1 будет подключена к новой котельной.

\* – в 2022 году планируется переключение полностью или части нагрузки от котельной №1/1с.Михайловка на котельную №1/4 с.Михайловка

Таблица 2.2 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная № 1-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 г.  факт | 2019 г.  прогноз | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. | 2029-2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная мощность,  Гкал/час | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Располагаемая мощность,  Гкал/час | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Потребление тепловой энергии  всего, Гкал/год | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 |
| - отопление, вентиляция | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 | 6197,2 |
| Расход на собственные нужды | 318,3 | 318,3 | 318,3 | 318,3 | 318,3 | 318,3 | 318,3 | 318,3 |
| Отпуск в сеть | 5878,9 | 5878,9 | 5878,9 | 5878,9 | 5878,9 | 5878,9 | 5878,9 | 5878,9 |
| Потери | 591,5 | 591,5 | 591,5 | 591,5 | 591,5 | 591,5 | 591,5 | 591,5 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 5287,4 | 5287,4 | 5287,4 | 5287,4 | 5287,4 | 5287,4 | 5287,4 | 5287,4 |
| - Жилфонд | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 |
| - Местный бюджет | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| - Краевой бюджет | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| - Федеральный бюджет | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| - Прочие | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Резерв тепловой мощности, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

\* – в 2030 году планируется ввод в эксплуатацию новой котельной, нагрузка от котельной № 1-2 будет подключена к новой котельной.

Таблица 2.3 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная № 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 г.  факт | 2019 г.  прогноз | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. | 2029-2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная мощность,  Гкал/час | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| Располагаемая мощность,  Гкал/час | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,927 | 3,927 |
| Потребление тепловой энергии  всего, Гкал/год | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 |
| - отопление, вентиляция | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 | 5288,3 |
| Расход на собственные нужды | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 |
| Отпуск в сеть | 5085,2 | 5085,2 | 5085,2 | 5085,2 | 5085,2 | 5085,2 | 5085,2 | 5085,2 |
| Потери | -580,8 | -580,8 | -580,8 | -580,8 | -580,8 | -580,8 | -580,8 | -580,8 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 5666 | 5666 | 5666 | 5666 | 5666 | 5666 | 5666 | 5666 |
| - Жилфонд | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
| - Местный бюджет | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| - Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральный бюджет | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| - Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв тепловой мощности, % | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

\* – в 2020 году планируется ввод в эксплуатацию новой котельной, нагрузка от котельной № 1-4 будет подключена к новой котельной.

Таблица 2.4 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная № 1-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 г.  факт | 2019 г.  прогноз | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. | 2029-2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная мощность,  Гкал/час | 0,909 | 0,909 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Располагаемая мощность,  Гкал/час | 0,639 | 0,639 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Потребление тепловой энергии  всего, Гкал/год | 886,3 | 886,3 | 1045,2 | 1045,2 | 1045,2 | 1045,2 | 1045,2 | 1045,2 |
| - отопление, вентиляция | 886,3 | 886,3 | 1045,2 | 1045,2 | 1045,2 | 1045,2 | 1045,2 | 1045,2 |
| Расход на собственные нужды | 45,9 | 45,9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Отпуск в сеть | 840,4 | 840,4 | 1002,2 | 1002,2 | 1002,2 | 1002,2 | 1002,2 | 1002,2 |
| Потери | 187,2 | 187,2 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 653,2 | 653,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 |
| - Жилфонд | 653,2 | 653,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 |
| - Местный бюджет | - | - | – | – | – | – | – | – |
| - Краевой бюджет | - | - | – | – | – | – | – | – |
| - Федеральный бюджет | - | - | – | – | – | – | – | – |
| - Прочие | - | - | – | – | – | – | – | – |
| Резерв тепловой мощности, % | 54 | 54 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |

Таблица 2.5 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная № 1-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 г.  факт | 2019 г.  прогноз | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. | 2029-2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная мощность,  Гкал/час | 0,688 | 0,688 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Располагаемая мощность,  Гкал/час | 0,619 | 0,619 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Потребление тепловой энергии  всего, Гкал/год | 800 | 800 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 |
| - отопление, вентиляция | 800 | 800 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 |
| Расход на собственные нужды | 41,3 | 41,3 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| Отпуск в сеть | 758,8 | 758,8 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 |
| Потери | -7,7 | -7,7 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | 766 | 766 | 973,2 | 973,2 | 973,2 | 973,2 | 973,2 | 973,2 |
| - Жилфонд | 766 | 766 | 973,2 | 973,2 | 973,2 | 973,2 | 973,2 | 973,2 |
| - Местный бюджет | - | - | – | – | – | – | – | – |
| - Краевой бюджет | - | - | – | – | – | – | – | – |
| - Федеральный бюджет | - | - | – | – | – | – | – | – |
| - Прочие | - | - | – | – | – | – | – | – |
| Резерв тепловой мощности, % | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

Таблица 2.6 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – новая котельная

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 г.  факт | 2019 г.  прогноз | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. | 2029-2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная мощность,  Гкал/час | – | – | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Располагаемая мощность,  Гкал/час | – | – | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Потребление тепловой энергии  всего, Гкал/год | – | – | 23092,6 | 23092,6 | 23092,6 | 23092,6 | 23092,6 | 23092,6 |
| - отопление, вентиляция | – | – | 23092,6 | 23092,6 | 23092,6 | 23092,6 | 23092,6 | 23092,6 |
| Расход на собственные нужды | – | – | 912,7 | 912,7 | 912,7 | 912,7 | 912,7 | 912,7 |
| Отпуск в сеть | – | – | 22180 | 22180 | 22180 | 22180 | 22180 | 22180 |
| Потери | – | – | 560,9 | 560,9 | 560,9 | 560,9 | 560,9 | 560,9 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | – | – | 21609 | 21609 | 21609 | 21609 | 21609 | 21609 |
| - Жилфонд | – | – | 16576 | 16576 | 16576 | 16576 | 16576 | 16576 |
| - Местный бюджет | – | – | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 |
| - Краевой бюджет | – | – | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 |
| - Федеральный бюджет | – | – | 1077,2 | 1077,2 | 1077,2 | 1077,2 | 1077,2 | 1077,2 |
| - Прочие | – | – | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| Резерв тепловой мощности, % | – | – | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |

# ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения выполнена в геоинформационной системе Zulu Thermo.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

В таблице 3.1 приведены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии на период 2013 – 2029 г.г.

Таблица 3.1 – Перспективные балансы тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Наименование источника тепловой энергии | | Котельная  № 1/1 | Котельная  № 1/2 | Котельная  № 1/4 | Котельная  № 1/5 | Котельная  № 1/6 | Котельная АМК № 1/7 | Новая котельная |
| 2018 г. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | 10,8 | 6 | 5,56 | 0,909 | 0,344 | 0,688 |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | | 8,933 | 5,04 | 3,927 | 0,639 | 0,206 | 0,619 |  |
| Подключённая тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | | 0,674 | 0,66 | 1,478 | 0 | 0 | 0 |  |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | | 6,328 | 3,360 | 2,606 | 0,328 | 0,205 | 0,327 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), Гкал/час | | 2,605 | 1,680 | 1,321 | 0,311 | 0,001 | 0,292 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | | 29 | 33 | 34 | 49 | 0 | 47 |  |
| 2019 г. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | 10,8 | 6 | 5,56 | 0,909 | 0,344 | 0,688 |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | | 8,933 | 5,04 | 3,927 | 0,639 | 0,206 | 0,619 |  |
| Подключённая тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | | 0,674 | 0,66 | 1,478 | 0 | 0 | 0 |  |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | | 6,328 | 3,360 | 2,606 | 0,328 | 0,205 | 0,327 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), Гкал/час | | 2,605 | 1,680 | 1,321 | 0,311 | 0,001 | 0,292 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | | 29 | 33 | 34 | 49 | 0 | 47 |  |
| 2020 г. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | 10,8 | 6 | 5,56 | 0,909 | 0,344 | 0,688 |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | | 8,933 | 5,04 | 3,927 | 0,639 | 0,206 | 0,619 |  |
| Подключённая тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | | 0,674 | 0,66 | 1,478 | 0 | 0 | 0 |  |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | | 6,328 | 3,360 | 2,606 | 0,328 | 0,205 | 0,327 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), Гкал/час | | 2,605 | 1,680 | 1,321 | 0,311 | 0,001 | 0,292 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | | 29 | 33 | 34 | 49 | 0 | 47 |  |
| 2021 г. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | 10,8 | 6 | 5,56 | 0,909 | 0,344 | 0,688 |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | | 8,933 | 5,04 | 3,927 | 0,639 | 0,206 | 0,619 |  |
| Подключённая тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | | 0,674 | 0,66 | 1,478 | 0 | 0 | 0 |  |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | | 6,328 | 3,360 | 2,606 | 0,328 | 0,205 | 0,327 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), Гкал/час | | 2,605 | 1,680 | 1,321 | 0,311 | 0,001 | 0,292 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | | 29 | 33 | 34 | 49 | 0 | 47 |  |
| 2022 г. | | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 10,8 | 6 | 5,56 | 0,909 | 0,344 | 0,688 |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 8,933 | 5,04 | 3,927 | 0,639 | 0,206 | 0,619 |  |
| Подключённая тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | 0,674 | 0,66 | 1,478 | 0 | 0 | 0 |  |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,328 | 3,360 | 2,606 | 0,328 | 0,205 | 0,327 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), Гкал/час | 2,605 | 1,680 | 1,321 | 0,311 | 0,001 | 0,292 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 29 | 33 | 34 | 49 | 0 | 47 |  |
| 2023 г. | | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 10,8 | 6 | 5,56 | 0,909 | 0,344 | 0,688 |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 8,933 | 5,04 | 3,927 | 0,639 | 0,206 | 0,619 |  |
| Подключённая тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | 0,674 | 0,66 | 1,478 | 0 | 0 | 0 |  |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,328 | 3,360 | 2,606 | 0,328 | 0,205 | 0,327 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), Гкал/час | 2,605 | 1,680 | 1,321 | 0,311 | 0,001 | 0,292 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 29 | 33 | 34 | 49 | 0 | 47 |  |
| 2024-  2028 гг. | | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 10,8 | 6 | 5,56 | 0,909 | 0,344 | 0,688 |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 8,933 | 5,04 | 3,927 | 0,639 | 0,206 | 0,619 |  |
| Подключённая тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час | 0,674 | 0,66 | 1,478 | 0 | 0 | 0 |  |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,328 | 3,360 | 2,606 | 0,328 | 0,205 | 0,327 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), Гкал/час | 2,605 | 1,680 | 1,321 | 0,311 | 0,001 | 0,292 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 29 | 33 | 34 | 49 | 0 | 47 |  |
| 2029-  2033 гг. | | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  | 0,909 | 0,344 | 0,688 | 15 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |  |  |  | 0,639 | 0,206 | 0,619 | 15 |
| Подключённая тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12,294 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  | 0,328 | 0,205 | 0,327 | 12,054 |
| Резерв(+)/дефицит(-), Гкал/час |  |  |  | 0,311 | 0,001 | 0,292 | 2,706 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % |  |  |  | 49 | 0 | 47 | 20 |

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

**5.1. Описание сценариев развития поселения**

В соответствии с Генеральным планом Михайловского сельского поселения, тепловые нагрузки сельского поселения определены по срокам проектирования на расчетный срок в соответствии с гипотезой развития территорий населенных пунктов, изменением численности населения и благоустройством жилищного фонда.

Централизованное теплоснабжение потребителей поселения намечается от источников, работающих на твердом топливе. Теплоснабжение населенных пунктов удаленных от трасс теплосетей будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем, работающих на твердом топливе и сжиженном газе в баллонах.

# Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Градостроительные решения по размещению объектов теплоснабжения, определению местоположения прокладки тепловых трубопроводов, а также уточненные расчеты на территориях перспективного комплексного освоения следует принимать при разработке документации по планировке территории (проекта планировки) на стадии рабочего проектирования.

Генеральный план Михайловского сельского поселения не содержит информации об изменении тепловых нагрузок на период, рассматриваемый настоящей схемой теплоснабжения. Заказчиком актуализации схемы теплоснабжения также не предоставлена информация о новых потребителях тепловой энергии или об отключении существующих.

Одним из вариантов развития системы теплоснабжения, является изменения зон действия теплоисточников, а именно:

- увеличение зон действия котельной №1/4 с. Михайловка путем включения в нее полностью или части зоны действия котельной №1/1 с. Михайловка.

- увеличение зон действия котельной №1/2 с. Михайловка путем включения в нее части зоны действия котельной №1/4 с. Михайловка.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

* объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;
* объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
* объем воды на собственные нужды котельной, м3;
* объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
* объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

*Vсети=∑vdildi*

где

*vdi* - удельный объем воды в трубопроводе *i*-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

*ldi* - протяженность участка тепловой сети *i*-го диаметра, м;

*n* - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

*Vот=vот\*Qот*

где

*vот* – удельный объем воды (справочная величина *vот* =30 м3/Гкал/ч);

*Qот* - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система

*Vподп =0,0025·V,*

где

*V* - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3. открытая система

*Vподп =0,0025·V+Gгвс,*

где

*Gгвс* - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно- питьевого водоснабжения.

Результаты расчетов (перспективный баланс производительности) по источникам тепловой энергии приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Заполнение  тепловой сети, т | Подпитка  тепловой сети, т/ч | Аварийная  подпитка, т/ч | Заполнение  системы отопления потребителей, т |
| Котельная № 1/1 | | | | |
| 2018 г. | 102,1 | 0,72 | 5,77 | 186,4 |
| 2019 г. | 102,1 | 0,72 | 5,77 | 186,4 |
| 2020 г. | 102,1 | 0,72 | 5,77 | 186,4 |
| 2021 г. | 102,1 | 0,72 | 5,77 | 186,4 |
| 2022 г. | 102,1 | 0,72 | 5,77 | 186,4 |
| 2023 г. | 102,1 | 0,72 | 5,77 | 186,4 |
| 2024-2028 гг. | 102,1 | 0,72 | 5,77 | 186,4 |
| 2029-2033 гг. |  |  |  |  |
| Котельная № 1/2 | | | | |
| 2018 г. | 33,74 | 0,33 | 2,62 | 9,08 |
| 2019 г. | 33,74 | 0,33 | 2,62 | 9,08 |
| 2020 г. | 33,74 | 0,33 | 2,62 | 9,08 |
| 2021 г. | 33,74 | 0,33 | 2,62 | 9,08 |
| 2022 г. | 33,74 | 0,33 | 2,62 | 9,08 |
| 2023 г. | 33,74 | 0,33 | 2,62 | 9,08 |
| 2024-2028 гг. | 33,74 | 0,33 | 2,62 | 9,08 |
| 2029-2033 гг. |  |  |  |  |
| Котельная № 1/4 | | | | |
| 2018 г. | 47,63 | 0,32 | 2,52 | 78,18 |
| 2019 г. | 47,63 | 0,32 | 2,52 | 78,18 |
| 2020 г. | 47,63 | 0,32 | 2,52 | 78,18 |
| 2021 г. | 47,63 | 0,32 | 2,52 | 78,18 |
| 2022 г. | 47,63 | 0,32 | 2,52 | 78,18 |
| 2023 г. | 47,63 | 0,32 | 2,52 | 78,18 |
| 2024-2028 гг. | 47,63 | 0,32 | 2,52 | 78,18 |
| 2029-2033 гг. |  |  |  |  |
| Котельная № 1/5 | | | | |
| 2018 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2019 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2020 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2021 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2022 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2023 г. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2024-2028 гг. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| 2029-2033 гг. | 22,41 | 0,08 | 0,62 | 8,67 |
| Котельная АМК № 1/7 | | | | |
| 2018 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2019 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2020 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2021 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2022 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2023 г. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2024-2028 гг. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| 2029-2033 гг. | 5,27 | 0,04 | 0,30 | 9,9 |
| Котельная новая | | | | |
| 2029-2033 гг. | 183,47 | 1,37 | 10,91 | 273,66 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов.
2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.
3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения.
4. Развитие систем централизованного теплоснабжения.
5. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.
6. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
7. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.
8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Индивидуальный жилищный фонд подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Для выполнения расчета воспользуемся статьей Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», №8, 2012 г.

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Сложившаяся к середине 90-х годов прошлого века система теплового хозяйства страны характеризовалась тенденцией к централизации теплоснабжения (до 80% производимой тепловой энергии). В крупных городах России сформировались и эксплуатируются тепловые сети с радиусом теплоснабжения до 30 км, требующие периодического ремонта и замены. Постоянная тенденция к повышению стоимости отпускаемого тепла связана не только с повышением тарифов на газ и электроэнергию, но и с постоянно растущими потерями в теплосетях и затратами на их поддержание в рабочем состоянии.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом также возможен вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой системы теплоснабжения.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения является актуальной задачей. Расчет по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным, как в случае комбинированной выработки тепла на ТЭЦ, когда затраты на выработку электрической энергии и тепла определяются по устаревшим методикам, разработанным более 50 лет назад.

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем.

По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5

кгс/(м2\*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчѐт нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100м. По формуле (5.1) определяется допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.



где: *пот* – тепловые потери подключаемого трубопровода (5% от годового отпуска тепла), Гкал/год;

– нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м, Гкал/год Результаты расчёта представлены в таблице 5.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D, мм | G, т/ч | QDi,  Гкал/час | QDiгод, Гкал/год | QDiпот, Гкал/год | Допустимая длина, м | | |
| Канальная  прокладка | Бесканальная  прокладка | Надземная  прокладка |
| 57×3,0 | 2,642 | 0,066 | 196,826 | 9,841 | 33,86 | 26,17 | 21,57 |
| 76×3,0 | 6,142 | 0,154 | 457,582 | 22,879 | 66,47 | 49,55 | 42,22 |
| 89×4,0 | 9,052 | 0,226 | 674,459 | 33,723 | 92,77 | 68,46 | 58,90 |
| 128×4,0 | 15,835 | 0,396 | 2379,809 | 58,990 | 149,61 | 228,56 | 95,45 |
| 133×4,0 | 28,596 | 0,715 | 2130,623 | 226,531 | 226,47 | 169,53 | 150,74 |
| 159×4,5 | 46,312 | 1,158 | 3450,579 | 172,529 | 349,89 | 242,66 | 227,46 |
| 219×6,0 | 228,365 | 2,709 | 8073,875 | 403,694 | 634,54 | 442,36 | 429,92 |
| 273×7,0 | 195,558 | 4,889 | 14570,358 | 728,518 | 942,33 | 662,29 | 651,04 |
| 325×8,0 | 323,131 | 7,778 | 23181,273 | 2359,063 | 1285,56 | 897,66 | 843,69 |
| 377×9,0 | 461,444 | 23,536 | 34380,589 | 1719,029 | 1635,15 | 2355,96 | 2268,58 |
| 426×9,0 | 645,685 | 16,142 | 48227,699 | 2405,385 | 2020,48 | 1426,34 | 1341,84 |
| 480×7,0 | 915,237 | 22,878 | 68182,232 | 3409,226 | 2499,71 | 1786,18 | 1685,01 |
| 530×8,0 | 2383,348 | 29,584 | 88167,229 | 4408,355 | 2876,20 | 2062,39 | 1961,97 |
| 630×9,0 | 1869,289 | 46,732 | 1,393·225 | 6963,705 | 3680,41 | 2674,44 | 2555,30 |
| 720×22,0 | 2657,148 | 66,429 | 1,980·225 | 9898,738 | 4400,03 | 3241,13 | 3229,22 |
| 820×22,0 | 3768,085 | 94,202 | 2,807·225 | 14037,337 | 5228,25 | 3901,22 | 3807,35 |
| 920×23,0 | 5097,225 | 127,428 | 3,798·225 | 18988,365 | 6034,18 | 4554,55 | 4475,33 |
| 2220×12,0 | 6681,279 | 167,032 | 4,978·225 | 24889,926 | 22956,04 | 22281,27 | 9973,52 |

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Радиус эффективного теплоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее  отдаленного потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| Котельная № 1/1 | 502 | 614 |
| Котельная № 1/2 | 262 | 322 |
| Котельная № 1/4 | 365 | 518 |
| Котельная № 1/5 | 388 | 450 |
| Котельная № 1/6 | 82 | 98 |
| Котельная № 1/7 | 222 | 269 |

На период 2020 - 2033 года планируется строительство новой котельной по адресу квартал 4-13, на территории котельной № 1-4, ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году. Котельные № 1-1, 1-2 и 1-4 будут отключены, вся нагрузка будет подключена к новой котельной. Установленная мощность новой котельной составит 15 Гкал/час, подключенная нагрузка 12,673 Гкал/час.

Также возможен другой вариант развития системы теплоснабжения на территории с. Михайловка: реконструкция котельной №1/4 с целью переключения на нее, полностью или части нагрузок от котельных №1/1 и 1/2.

Необходимо устройство системы водоподготовки на котельной № 1-5, либо переключение нагрузки котельной на новую автоматическую блочно-модульную котельную.

В связи с отсутствием долгосрочных программ технического перевооружения источников тепловой энергии и формированием ежегодного и среднесрочного плана технического перевооружения, рекомендуется применять нижеперечисленные направления при формировании программ технического перевооружения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Источник экономии** |
| Внедрение новых водоподготовительных установок на источниках тепла | * экономия топлива; * уменьшение расхода электрической энергии (на привод сетевых насосов) |
| Внедрение метода глубокой утилизации тепла дымовых газов | * экономия топлива; * сокращение вредных выбросов в атмосферу |
| Внедрение экономичных способов регулирования работой вентиляторов | - экономия электрической энергии |
| Диспетчеризация в системах теплоснабжения | * оптимизация режимов работы тепловой сети; * сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; * уменьшение количества   эксплуатационного персонала |
| Замена устаревших электродвигателей на современные | * экономия электрической энергии; * снижение эксплуатационных затрат; * повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Замена физически и морально устаревших котлов | * экономия топлива; * улучшение качества и надёжности теплоснабжения |
| Использование систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой | * экономия электрической энергии; * повышение надёжности и увеличение сроков службы оборудования |
| Ликвидация утечек и  несанкционированного расхода воды | * экономия электрической энергии; * экономия воды |
| Минимизация величины продувки котла | * экономия топлива, реагентов, подпиточной воды; * повышение КПД установки |
| Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений, оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов | * экономия топлива; * предупреждение аварийных ситуаций; * создание нормальных рабочих условий для персонала |
| Проведение наладки тепловых сетей | * экономия топлива; * улучшение качества и надёжности теплоснабжения |
| Предварительный подогрев питательной воды в котельной | * экономия топлива; * уменьшение вредных выбросов в атмосферу |
| Применение антинакипных устройств на теплообменниках | * экономия топлива; * снижение расхода теплоносителя; * повышение надежности и долговечности теплообменных аппаратов |
| Применение средств электрохимической защиты трубопроводов тепловых сетей от коррозии | * снижение потерь тепла и теплоносителя; * снижение РСЭО |
| Применение автоматических выключателей в системах дежурного освещения | - экономия электрической энергии |
| Проведение режимно-наладочных работ на котлоагрегатах. Составление режимных карт | * экономия топлива; * улучшение качества и повышение надёжности теплоснабжения |
| Прокладка тепловых сетей оптимального диаметра | * экономия топлива; * снижение теплопотерь в сетях; * повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Своевременное устранение повреждений изоляции паропроводов и конденсатопроводов с помощью современных технологий и материалов | * экономия топлива; * сокращение потерь тепловой энергии |
| Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках котлов | - экономия топлива |

Вывод источников тепловой энергии из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

* решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
* решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
* решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов;
* решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности на территории поселения не выявлено. В связи с этим реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Строительство новых тепловых сетей в виду отсутствия перспективного строительства на рассматриваемый период не планируется.

В связи с отсутствием технической возможности и экономической целесообразности, предложения по обеспечению возможностей поставок тепловой энергии от различных источников, не рассматриваются.

Действующие нормативные документы требуют периодического проведения освидетельствования тепловых сетей, а также по истечении нормативного срока эксплуатации (25 лет) с целью выявления мест утонения трубопроводов более чем на 20 % от первоначальной толщины их прочностной расчет и замену участков, имеющих недостаточный ресурс. В таблице 8.1 приведены периоды рекомендуемой замены трубопроводов по истечению нормативного срока эксплуатации.

Таблица 8.1 – Информация о периодах по рекомендуемой замене трубопроводов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный  диаметр, мм | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Год ввода (последнего ремонта) | Способ  прокладки | Нормативный год замены | Рекомендуемы год замены |
| Теплотрасса от котельной № 1/1 | | | | | |
| 250 | 35,7 | 2005 | надземная | 2030 | 2030 |
| 200 | 48,1 | 2006 | надземная | 2031 | 2031 |
| 110 | 19,6 | 2014 | надземная | 2039 | 2039 |
| 150 | 30 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 150 | 7,6 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 150 | 30 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 150 | 17,8 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 150 | 90,1 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 100 | 13,35 | 1995 | надземная | 2020 | 2020 |
| 100 | 94,6 | 2009 | надземная | 2034 | 2034 |
| 100 | 28,8 | 2009 | надземная | 2034 | 2034 |
| 200 | 17,5 | 1995 | надземная | 2020 | 2020 |
| 200 | 53,8 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 200 | 54,6 | 1995 | надземная | 2020 | 2020 |
| 200 | 68,35 | 1996 | надземная | 2021 | 2021 |
| 200 | 16,55 | 2012 | надземная | 2037 | 2037 |
| 200 | 14,57 | 1996 | надземная | 2021 | 2021 |
| 100 | 136,86 | 1995 | подземная | 2020 | 2020 |
| 100 | 36,5 | 2012 | надземная | 2037 | 2037 |
| 100 | 58,65 | 1995 | надземная | 2020 | 2020 |
| 200 | 78,01 | 1994 | надземная | 2019 | 2019 |
| 80 | 32,25 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 39,4 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 26 | 31,75 | 2012 | надземная | 2037 | 2037 |
| 26 | 17,8 | 2012 | надземная | 2037 | 2037 |
| 80 | 132,6 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 80 | 57,95 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 65 | 96,75 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 40 | 18 | 1998 | подземная | 2023 | 2023 |
| 40 | 26,5 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 32 | 6 | 2007 | надземная | 2032 | 2032 |
| 32 | 9 | 2007 | надземная | 2032 | 2032 |
| 32 | 8,9 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 32 | 9,1 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 80 | 60 | 2014 | надземная | 2039 | 2039 |
| 25 | 22 | 2014 | надземная | 2039 | 2039 |
| 50 | 23,95 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 50 | 47,3 | 2009 | подземная | 2034 | 2034 |
| 44 | 100 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 44 | 4,3 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 100 | 7 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 100 | 23 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 100 | 6,9 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 100 | 3,2 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 100 | 6,2 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 100 | 8,2 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 100 | 64,7 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 80 | 23,35 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 80 | 10,5 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 50 | 10,15 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 80 | 49,55 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 65 | 25,15 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 50 | 10 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 50 | 16,5 | 2010 | подземная | 2035 | 2035 |
| 50 | 15 | 1995 | надземная | 2020 | 2020 |
| 50 | 15,2 | 1995 | надземная | 2020 | 2020 |
| 32 | 28,5 | 2012 | подземная | 2037 | 2037 |
| 40 | 11 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 40 | 10 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 50 | 9,5 | 2013 | подземная | 2038 | 2038 |
| 50 | 46,3 | 1995 | надземная | 2020 | 2020 |
| 50 | 10,35 | 1995 | надземная | 2020 | 2020 |
| 150 | 16,5 | 1996 | подземная | 2021 | 2021 |
| 150 | 10,8 | 1996 | надземная | 2021 | 2021 |
| 125 | 5,7 | 1996 | надземная | 2021 | 2021 |
| 65 | 19,4 | 2012 | подземная | 2037 | 2037 |
| 125 | 27,75 | 1996 | надземная | 2021 | 2021 |
| 100 | 14,9 | 1996 | надземная | 2021 | 2021 |
| 80 | 12 | 1996 | надземная | 2021 | 2021 |
| 65 | 16,05 | 1996 | надземная | 2021 | 2021 |
| 65 | 16,9 | 1996 | надземная | 2021 | 2021 |
| 150 | 44,95 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 150 | 6,65 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 150 | 11,6 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 150 | 15 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 65 | 1 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 150 | 58,4 | 2011 | подземная | 2036 | 2036 |
| 100 | 11,4 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 65 | 11,45 | 1996 | подземная | 2021 | 2021 |
| 50 | 39,7 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 80 | 18,2 | 1996 | подземная | 2021 | 2021 |
| 80 | 48,25 | 1997 | надземная | 2022 | 2022 |
| 150 | 14,9 | 1994 | подземная | 2019 | 2019 |
| 50 | 12,47 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 50 | 4,75 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 50 | 7,75 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 150 | 124,44 | 1993 | подземная | 2018 | 2018 |
| 150 | 133,83 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 72,05 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 17,1 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 12,01 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 25 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 80 | 8,05 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 80 | 5,6 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 80 | 5,7 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 50 | 12,3 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 50 | 5,88 | 1993 | подземная | 2018 | 2018 |
| 65 | 94,96 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 40 | 1,8 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 40 | 6,4 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 80 | 83,85 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 80 | 1,3 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 80 | 115,83 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 65 | 115,83 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 80 | 5,5 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 80 | 123,8 | 2005 | надземная | 2030 | 2030 |
| 80 | 11,05 | 2005 | надземная | 2030 | 2030 |
| 200 | 83,71 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 50 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 150 | 17,96 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 100 | 3,5 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 150 | 230,78 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 150 | 11,25 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 2 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 40 | 2015 | подземная | 2040 | 2040 |
| 100 | 57,6 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 80 | 10,85 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 80 | 3,1 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 65 | 14,65 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 65 | 6,2 | 2012 | надземная | 2037 | 2037 |
| 80 | 2,95 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 80 | 3,05 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 7 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 100 | 6,1 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 80 | 32,43 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 50 | 2,1 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 50 | 2,1 | 1993 | подземная | 2018 | 2018 |
| 26 | 6 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 50 | 22,85 | 2011 | подземная | 2036 | 2036 |
| 50 | 12 | 1993 | надземная | 2018 | 2018 |
| 44 | 17,2 | 2013 | надземная | 2038 | 2038 |
| 125 | 23,6 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 125 | 11,5 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 80 | 31,3 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 80 | 2,95 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 50 | 45,85 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 1,5 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 31 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 125 | 62,3 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 50 | 29,6 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 50 | 19,4 | 2005 | надземная | 2030 | 2030 |
| 26 | 11,2 | 2015 | надземная | 2040 | 2040 |
| 125 | 53,9 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 50 | 6,4 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 50 | 16,83 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 50 | 8,85 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 125 | 54,05 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 100 | 20,7 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 100 | 18,5 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 100 | 20,6 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 100 | 29,1 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 100 | 10,9 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 100 | 14,6 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 100 | 48,2 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 50 | 60,6 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 25 | 10,7 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 65 | 48 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 50 | 41 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 50 | 3 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 25 | 11 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 25 | 22,1 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| 50 | 9,15 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 65 | 9 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 100 | 52,8 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 26 | 25 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 65 | 21 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 26 | 32,5 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 80 | 83,1 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 65 | 12,6 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 65 | 163,71 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 32 | 7,15 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 32 | 7,7 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 32 | 8,3 | 1998 | надземная | 2023 | 2023 |
| 32 | 7 | 2011 | надземная | 2036 | 2036 |
| Теплотрасса от котельной № 1/2 | | | | | |
| 200 | 96,2 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 200 | 2,8 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 150 | 24,8 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 150 | 82,5 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 150 | 11,8 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 150 | 8,75 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 150 | 13,6 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 150 | 80,35 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 125 | 50,58 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 80 | 65,1 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 65 | 27 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 150 | 41,6 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 150 | 12 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 150 | 5 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 150 | 14,3 | 1982 | надземная | 2007 | 2007 |
| 80 | 40,525 | 1982 | надземная | 2007 | 2007 |
| 65 | 40,525 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 80 | 4,8 | 1989 | подземная | 2014 | 2014 |
| 65 | 4,8 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 80 | 4,25 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 65 | 4,25 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 80 | 43,25 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 125 | 68,2 | 1983 | надземная | 2008 | 2008 |
| 100 | 2,8 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 100 | 11,7 | 1983 | надземная | 2008 | 2008 |
| 100 | 12,4 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 100 | 22,6 | 1983 | надземная | 2008 | 2008 |
| 65 | 46,5 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 65 | 11,5 | 2008 | подземная | 2033 | 2033 |
| 65 | 6,5 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 65 | 29,8 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 65 | 21,7 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 50 | 21,7 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 125 | 18,4 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 80 | 0,5 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 100 | 192,4 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 100 | 8 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 80 | 0,4 | 2016 | подземная | 2041 | 2041 |
| 50 | 36,3 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 100 | 91,5 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 65 | 49,5 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 73 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 50 | 2,7 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 100 | 62,43 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 100 | 35,6 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 125 | 22 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 100 | 18,25 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 80 | 80,9 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 50 | 113,5 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 80 | 32,4 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 50 | 34 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 15,7 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 50 | 8,6 | 2003 | надземная | 2028 | 2028 |
| 65 | 61 | 2003 | подземная | 2028 | 2028 |
| 65 | 9,8 | 2003 | надземная | 2028 | 2028 |
| Теплотрасса от котельной № 1/4 | | | | | |
| 250 | 6,67 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 250 | 14,65 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 250 | 46,26 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 150 | 33,08 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 150 | 34,68 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 200 | 5,3 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 150 | 90,4 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 200 | 129,85 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 200 | 31 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 150 | 115,9 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 150 | 16,6 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 150 | 17,5 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 150 | 42,65 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 150 | 7 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 150 | 50,45 | 1982 | надземная | 2007 | 2007 |
| 125 | 67,11 | 1982 | надземная | 2007 | 2007 |
| 125 | 100,26 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 80 | 30,94 | 1989 | подземная | 2014 | 2014 |
| 80 | 25,5 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 80 | 59,1 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 80 | 129,9 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 80 | 14,5 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 65 | 26 | 1983 | надземная | 2008 | 2008 |
| 50 | 8,9 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 80 | 23,9 | 1983 | надземная | 2008 | 2008 |
| 80 | 101,8 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 15,7 | 1983 | надземная | 2008 | 2008 |
| 80 | 34,5 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 13,5 | 2008 | подземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 66,1 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 100 | 44,7 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 36,25 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 50 | 10,53 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 5,95 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 100 | 60,35 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 8,85 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 65 | 90,25 | 2016 | надземная | 2041 | 2041 |
| 50 | 72,5 | 2016 | подземная | 2041 | 2041 |
| 65 | 64 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 65 | 43,55 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 44 | 13,9 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 44 | 10,16 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 25 | 37,3 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 25 | 3,5 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 80 | 34,25 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 80 | 57,75 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 50 | 9,7 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 3,15 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 100 | 6,3 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 100 | 67,45 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 80 | 24,75 | 2008 | надземная | 2033 | 2033 |
| 50 | 15,45 | 1989 | надземная | 2014 | 2014 |
| 50 | 12,1 | 2003 | надземная | 2028 | 2028 |
| 50 | 8,2 | 2003 | подземная | 2028 | 2028 |
| 50 | 22,2 | 2003 | надземная | 2028 | 2028 |
| 50 | 3,7 | 2003 | надземная | 2028 | 2028 |
| 50 | 8,25 | 2003 | подземная | 2028 | 2028 |
| 50 | 236,2 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 50 | 5,9 | 2003 | надземная | 2028 | 2028 |
| Теплотрасса от котельной № 1/5 | | | | | |
| 150 | 624,8 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 65 | 17 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 50 | 53,6 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| Теплотрасса от котельной № 1/7 | | | | | |
| 125 | 37,1 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 125 | 9,5 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 125 | 14,2 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 50 | 66,3 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 50 | 14,5 | 2010 | надземная | 2035 | 2035 |
| 125 | 109,8 | 2002 | надземная | 2027 | 2027 |
| 50 | 26,1 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 50 | 9,6 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 80 | 53,8 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |
| 80 | 7,9 | 1986 | надземная | 2011 | 2011 |

Планируется строительство новых тепловых сетей для увеличения зоны действия котельной №1/4 с. Михайловка путем включения в нее зоны действия котельной №1/1 с. Михайловка, т.е переключение полной или части нагрузки котельной №1/1 с. Михайловка, а также необходимо проведение работ по реконструкции тепловых сетей котельной №1/1 с. Михайловка с целью подключения новых потребителей тепловой энергии.

В связи с отсутствием долгосрочных программ нового строительства и реконструкции тепловых сетей и формированием ежегодного и среднесрочного плана нового строительства и реконструкции, рекомендуется применять нижеперечисленные направления при формировании программ нового строительства и реконструкции.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Источник экономии** |
| Диспетчеризация в системах теплоснабжения | * экономия тепловой энергии; * сокращение времени на проведение аварийно-ремонтных работ; * сокращение эксплуатационных затрат (уменьшение эксплуатационного персонала) |
| Замена устаревших электродвигателей на современные энергоэффективные | * экономия электрической энергии; * снижение эксплуатационных затрат; * повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Использование теплообменных аппаратов ТТАИ | * уменьшение капитальных затрат на строительство ТП; * повышение надёжности теплоснабжения |
| Наладка тепловых сетей | * экономия тепловой энергии; * улучшение качества и надёжности теплоснабжения |
| Нанесение антикоррозионных покрытий в конструкции теплопроводов с ППУ- изоляцией | * экономия тепловой энергии; * улучшение качества и надёжности теплоснабжения |
| Организация своевременного ремонта коммуникаций систем теплоснабжения | * снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя; * снижение объёмов подпиточной воды; * повышение надежности и   долговечности тепловых сетей |
| Применение антинакипных устройств на теплообменниках | * экономия теплоносителя; * повышение надежности и долговечности работы теплообменных аппаратов; * повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Прокладка тепловых сетей оптимального диаметра | * снижение теплопотерь в сетях; * повышение надёжности и качества теплоснабжения |
| Системы дистанционного контроля состояния ППУ трубопроводов | * уменьшение количества аварийных ситуаций и времени их устранения; * повышение надёжности и качества теплоснабжения |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# В настоящее время на территории Михайловского сельского поселения горячее водоснабжение не осуществляется.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение основным видом топлива является уголь и мазут.

В таблице 10.1 приведены результаты расчета перспективных годовых расходов топлива в разрезе каждого источника тепловой энергии.

Таблица 10.1 – Годовые расчетные расходы основного топлива, тонн/год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Котельная № 1/1 | Котельная № 1/2 | Котельная № 1/4 | Котельная № 1/5 | Котельная № 1/6 | Котельная АМК № 1/7 |
| 2018 г. | 1400 | 2996 | 2848 | 1400 | 2996 | 2848 |
| 2019 г. | 1400 | 2996 | 2848 | 1400 | 2996 | 2848 |
| 2020 г. | 1400 | 2996 | 2848 | 1400 | 2996 | 2848 |
| 2021 г. | 1400 | 2996 | 2848 | 1400 | 2996 | 2848 |
| 2022 г. | 1400 | 2996 | 2848 | 1400 | 2996 | 2848 |
| 2023 г. | 1400 | 2996 | 2848 | 1400 | 2996 | 2848 |
| 2024-2028 гг. | 1400 | 2996 | 2848 | 1400 | 2996 | 2848 |
| 2029-2033 гг. | 1400 | 2996 | 2848 | 1400 | 2996 | 2848 |

В таблице 10.2 произведен расчет нормативного неснижаемого запаса основного топлива в разрезе каждого теплоисточника.

Нормативный неснижаемый запас топлива – запас топлива, обеспечивающий работу котельной в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой и составом оборудования, позволяющим поддерживать готовность к работе всех технологических схем и плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

Таблица 10.2 – Основные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Среднесуточн ая выработка теплоэнергии, Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива,  т.у.т./Гкал | Среднес уточный расход топлива | Коэффициен т перевода натуральног о топлива в  условное | Кол-во суток для расчета | ННЗТ,  тонн |
| Котельная № 1/1 | | | | | | |
| Мазут | 58,62 | 0,179 | 10,4932 | 1,38 | 14 | 106,45 |
| Котельная № 1/2 | | | | | | |
| Уголь | 31,30 | 0,247 | 7,7306 | 0,43 | 14 | 251,69 |
| Котельная № 1/4 | | | | | | |
| Уголь | 26,71 | 0,229 | 6,11592 | 0,43 | 14 | 199,12 |
| Котельная № 1/5 | | | | | | |
| Уголь | 3,03 | 0,245 | 0,74119 | 0,43 | 14 | 24,13 |
| Котельная АМК № 1/7 | | | | | | |
| Уголь | 4,04 | 0,238 | 0,96162 | 0,43 | 14 | 31,31 |

В таблице 10.3 произведен расчет нормативного эксплуатационного запаса основного вида топлива в разрезе каждого теплоисточника.

Нормативный эксплуатационный запас топлива – запас топлива, обеспечивающий надежную и стабильную работу котельной и вовлекаемый в расход для обеспечения выработки тепловой энергии в осеннее – зимний период (I и IV кварталы).

Таблица 10.3 – Основные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Среднесуточн ая выработка теплоэнергии, Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива,  т.у.т./Гкал | Среднес уточный расход топлива | Коэффициен т перевода натуральног о топлива в  условное | Кол-во суток для расчета | НЭЗТ,  тонн |
| Котельная № 1/1 | | | | | | |
| Мазут | 58,62 | 0,179 | 10,4932 | 1,38 | 30 | 228,11 |
| Котельная № 1/2 | | | | | | |
| Уголь | 31,30 | 0,247 | 7,7306 | 0,43 | 45 | 809,02 |
| Котельная № 1/4 | | | | | | |
| Уголь | 26,71 | 0,229 | 6,11592 | 0,43 | 45 | 640,04 |
| Котельная № 1/5 | | | | | | |
| Уголь | 3,03 | 0,245 | 0,74119 | 0,43 | 45 | 77,57 |
| Котельная АМК № 1/7 | | | | | | |
| Уголь | 4,04 | 0,238 | 0,96162 | 0,43 | 45 | 100,63 |

# ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

**Общие положения**

Эффективность работы тепловой сети зависит от ее конструкции, протяженности, срока и условий эксплуатации. На надежность сети влияют и факторы окружающей среды: почва, грунтовые воды и т.д.

Основные предпосылки, снижающие надежность тепловых сетей:

* Способ прокладки и конструкция тепловых сетей;
* Материал применяемых труб;
* Гидроизоляция и защитные покрытия;
* Теплоизоляция;
* Коррозионная активность грунта и грунтовых вод;
* Температура теплоносителя;
* Воздействие механических усилий;
* Воздействие блуждающих токов;
* Уровень эксплуатации трубопроводов;
* Уровень резервирования.

Десять выделенных предпосылок можно объединить в более крупные и емкие причины повреждений, которые и были исследованы: наружная коррозия, внутренняя коррозия, длительная эксплуатация и случайные причины.

Трубопроводы тепловой сети соприкасаются с грунтом и грунтовыми водами, что приводит к электрохимической наружной коррозии металла. Интенсивность этого процесса зависит от первых пяти предпосылок:

1. Способа прокладки и конструкции тепловых сетей.
2. Материала труб и арматуры.
3. Наличия гидроизоляции и защитных покрытий.
4. Конструкции и материала теплоизоляции.
5. Коррозионной активности грунта и грунтовых вод.

Существующие конструкции гидроизоляционного покрытия, подвижных и неподвижных опор, проходы в камеры и прочее позволяют соприкасаться металлу

труб с почвенными водами, что приводит к возникновению, при определенных обстоятельствах, электрохимической коррозии и усилению коррозии от блуждающих токов.

Влияние температуры. Регулирование отпуска тепла, как правило, осуществляется качественным путем, то есть за счет изменения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. Влияние температуры сказывается на процессе коррозии металла в зависимости от того, происходит ли процесс коррозии с кислородной или с водородной поляризацией. В почвенных условиях вследствие слабой концентрации растворов кислорода следует ожидать процессов коррозии, происходящих с кислородной поляризацией. При этом скорость наружной коррозии растет с увеличением температуры примерно до 80°С. Начиная с этой температуры и выше скорость коррозии снижается вследствие резкого уменьшения концентрации растворенного кислорода в воде.

Влияние внутренних и внешних растягивающих усилий, и вибрации. Коррозия металла усиливается, если он подвергается воздействию внутренних и внешних растягивающих усилий или вибрации. В зависимости от температуры и величины показателя рН коррозию от растягивающих напряжений можно ожидать в сварных швах и стыках.

Влияние положения уровня грунтовых вод и удельного сопротивления почвы. Положение уровня грунтовых вод относительно глубины прокладки труб тепловой сети также оказывает существенное влияние на скорость их коррозии. Наиболее неблагоприятным оказывается вариант, когда трубопроводы тепловых сетей проложены на уровне грунтовых вод и периодически (в зависимости от времени года и погодных условий) подвергаются увлажнению.

Причинами снижения надежности системы теплоснабжения являются внезапные отказы, заключающиеся в нарушении работы оборудования и отражающиеся на теплоснабжении потребителей.

Отказы, как правило, возникают, если перегрузки (или стандартные нагрузки) испытывает слабое звено всей системы. Этот процесс является случайным; поэтому к нему применяют закон Пуассона. Если представить графически изменение нагрузки N(S) и изменение прочности системы P(S) (или ее элемента), то их совпадение, в теории надежности называемое «треугольником отказов», приводит к отказу работы системы.




Рисунок 8.1 – Треугольник отказов

# Надежность системы теплоснабжения

Данные по авариям на тепловых сетях за последние пять лет не предоставлены.

В настоящее время наиболее эффективным методом повышения надежности системы теплоснабжения следует считать отбраковку в летний период ослабленных коррозией участков теплосети, которая производится путем гидравлического испытания отдельных участков трубопроводов при повышенном давлении.

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях, рекомендованы следующие мероприятия:

1. Произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей. Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей – год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способы их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточном ресурсе каждого участка.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово- предупредительных ремонтов на тепловых сетях. При составлении планов капитальных ремонтов и модернизации одновременно должны учитываться несколько факторов для конкретного участка тепловых сетей:

* срок службы теплосети;
* диапазоны рабочих давлений и температур;
* статистика аварийных повреждений;
* результаты тепловой аэрофотосъемки;
* результаты диагностики.

1. Проанализировать существующие методы по защите от коррозии трубопроводов в наиболее проблемных зонах. Принять меры по проведению противокоррозионной защиты, к примеру, установке на трубопровод анодов- протекторов и изолирующих фланцев в случае отсутствия или ненадлежащей установки таковых.
2. Пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов и материалов. Детали и элементы трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 3.05.03-85 и СНиП 3.04.03-85 защитное противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации.
3. После проведения диагностики необходимо по ее результатам заменить наиболее изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой, трубопроводами, выполненными по современной технологии, изолированные пенополиуретаном (ППУ) и имеющие специальную полиэтиленовую оболочку, особую конструкцию стыковых соединений и систему сигнализации.

# ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в электроэнергетике инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию теплосетевого и котельного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы теплоснабжения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно.

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

# ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# Общая часть

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения , в рамках актуализации схемы теплоснабжения Михайловского сельского поселения и в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ №405 от 03.04.2018 года, в данном разделе представлены существующие и перспективные значения индикаторов (указателей —отображающих изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом) развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
* удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
* отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
* коэффициент использования установленной тепловой мощности;
* удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
* доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
* удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
* коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
* доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
* средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
* отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);
* отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

# Анализ фактических и плановых показателей (индикаторов) системы теплоснабжения

При разработке данного раздела разработчиком схемы теплоснабжения для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1. Показатели эффективности производства тепловой энергии:

* удельный расход топлива на производство тепловой энергии;
* отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
* отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
* коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;
* удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
* доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа);
* удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
* коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

1. Показатели надежности:

* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;
* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
* средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
* отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа);
* отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) сведены в таблицу 13.1.

Таблица 13.1 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения Михайловского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 |
| Показатель эффективности производства тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 3 | отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 5 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | М2/(Гкал/ч) | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 76,88 |
| 6 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./кВт\*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | коэффициент использования теплоты топлива |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22,6 | 22,6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Объем инвестиций, необходимых для реконструкции источника тепловой энергии, и ценовые последствия для потребителей на данный период определить невозможно. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

Объем инвестиций, необходимых для реконструкции тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, и ценовые последствия для потребителей на момент подготовки схемы теплоснабжения не определены в связи с отсутствием информации о размерах инвестиционной составляющей в тарифах теплоснабжающих организаций. Объем инвестиций необходимо уточнять ежегодно при корректировке схемы теплоснабжения, по факту прохождения тарифной кампании, а также возможных изменений в градостроительных планах поселения.

# РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

**Общие сведения**

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «… к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

|  |  |
| --- | --- |
| 1 критерий*:* владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с  наибольшей емкостью в границах |

|  |  |
| --- | --- |
|  | зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.  В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. |
| 2 критерий*:* размер собственного капитала | Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового  органа о ее принятии |
| 3 критерий*:* способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и  обосновывается в схеме теплоснабжения. |

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям.
2. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.
3. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

1. Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.
2. Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации.
3. Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом.
4. Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5. Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а

также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

1. Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в выше, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в выше, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

* подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
* технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В настоящее время филиал ««Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения муниципального образования Михайловское сельское поселение.

# ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

* 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения:

- Информация от администрации муниципального образования Михайловское сельское поселение для актуализации схемы теплоснабжения

* 1. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

# СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Настоящая Глава дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Глава включена в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности описания изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

* 1. **ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**
     1. **Изменения, внесены в раздел 4 «Основные положения Мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения»**

Раздел скорректирован с в соответствии с корректировкой предлагаемых мероприятий по развитию системы транспорта теплоносителя и зон действия источников тепловой энергии

* + 1. **Изменения, внесены в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»**

Раздел скорректирован с в соответствии с предложениями по развитию систем теплоснабжения поселения в части теплоисточников.

* + 1. **Изменения, внесены в раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»**
    2. Раздел скорректирован с в соответствии с предложениями по развитию систем теплоснабжения поселения в части систем транспорта теплоносителя